## ESTRUTURA
|  | NO. BLOCO | QTD | LARG | COMP | ALT | ÁREA | PERÍMETRO | S FORMA | VOL CONCRETO | LASTRO | AÇO | KG
|  | B1 | 5 |  |  | 0.8 | 1.54 |  | 6.16 | 6.16 | 7.7 | CA 50 6.3
|  | B2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 2.25 | 6 | 21.6 | 8.1 | 9 | CA 50 8.0
|  | B3 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1 | 3.45 | 7.6 | 30.4 | 13.8 | 13.8 | CA 50 10.0 | 261
|  | B4 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 3.24 | 7.2 | 21.6 | 9.72 | 9.72 | CA 50 12.5 | 118
|  | B5 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 4.83 | 8.8 | 21.12 | 11.592 | 9.66 | CA 50 16.0 | 227
|  | B6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA 50 20.0 | 3723
|  | B7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V CONCRETO TOTAL: | 49.372 | M3
|  | S FÔRMA: | 100.88 | M2
|  | S LASTRO: | 49.88 | M2
LAJES
LAJES | LAJE DO TÉRREO |  |  |  |  | PAV 1 |  | PAV 2 |  | PAV 3 |  | COBERTURA |  |  | TOTAL | [7 empty] | RESUMO
|  | AÇO | KG | KG |  | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG
|  | CA 60 5.0 | [11 empty] | CA 60 5.0 | 0 | KG | [7 empty] | KG
|  | CA 50 6.3 | 394.5 |  |  | 282 |  | 282 |  | 282 |  | 252.6 |  | CA 50 6.3 | 1493.1 | KG
|  | CA 50 8.0 | 980.8 |  |  | 518.2 |  | 518.2 |  | 518.52 |  | 496.1 |  | CA 50 8.0 | 3031.82 | KG
|  | CA 50 10.0 | 2231.7 |  |  | 3153.4 |  | 3153.4 |  | 3153.4 |  | 3326 |  | CA 50 10.0 | 15017.9 | KG
|  | CA 50 12.5 | 465.4 |  |  | 472.7 |  | 472.7 |  | 472.7 |  | 397.6 |  | CA 50 12.5 | 2281.1 | KG
|  | CA 50 25.0 | [11 empty] | CA 50 25.0 | 0 | KG
0
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) | [11 empty] | 0
|  | C 25 | 59.53 |  |  | 59.53 |  | 59.53 |  | 59.53 |  | 59.53 |  |  | 297.65 | M3
0
|  | FÔRMA M2 | 399.48 |  |  | 399.48 |  | 399.48 |  | 399.48 |  | 399.48 |  |  | 1997.4 | M2
PILARES
PILARES | PILAR DO TÉRREO |  |  |  |  | PAV 1 |  | PAV 2 |  | PAV 3 |  | COBERTURA |  | ARRANQUE DOS PILARES |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG | KG |  | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 |  |  |  | 399.2 |  | 399.2 |  | 399.2 |  | 540.6 |  | CA 60 5.0 | 325.8 |  | CA 60 5.0 | 2064 | KG
|  | CA 50 6.3 |  |  |  | 57.3 |  | 57.3 |  | 57.2 |  | 62.6 |  | CA 50 6.3 | 59.7 |  | CA 50 6.3 | 294.1 | KG
|  | CA 50 8.0 | [11 empty] | CA 50 12,5 |  |  | CA 50 8.0 | 0 | KG
|  | CA 50 12.5 | [11 empty] | CA 50 16.0 | 260.4 |  | CA 50 12.5 | 260.4 | KG
|  | CA 50 16.0 |  |  |  | 340.2 |  | 340.2 |  | 340.2 |  | 339.4 |  | CA 50 20.0 | 2362.8 |  | CA 50 16.0 | 3722.8 | KG
|  | CA 50 20.0 |  |  |  | 2494.6 |  | 2494.6 |  | 2494.6 |  | 2445.7 |  | CA 50 25.0 | 692.9 |  | CA 50 20.0 | 10622.4 | KG
|  | CA 50 25.0 |  |  |  | 632.8 |  | 632.8 |  | 632.8 |  | 686.5 |  |  |  |  | CA 50 25.0 | 2584.9 | KG
0
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) | [14 empty] | 0
|  | C 25 |  |  |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 14.7 |  | 16.25 |  |  | 13.34 |  |  | 73.69 | M3
0
|  | FÔRMA M2 |  |  |  | 130.63 |  | 130.63 |  | 130.63 |  | 144.39 |  |  | 116.41 |  |  | 652.69 | M2
VIGAS
|  | TÉRREO | [7 empty] | 1 PAVIMENTO |  |  |  |  | 2 PAVIMENTO |  |  |  |  | 3 PAVIMENTO |  | COBERTURA |  |  |  | TOTAL
VIGAS |  | 08/57 |  |  | 06/33 | 07/33 | 08/33 |  |  | 11/33 | 12/33 |  |  |  | 15/33 | 16/33 |  |  |  | 19/33 | 20/33 | 23/33 | 24/33
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 |  |  | 275.5 | 195.6 | 47.6 |  |  | 164 | 124.5 |  |  |  | 146.9 | 167.3 |  |  |  | 149.1 | 163.2 | 229.7 | 78.8 |  | CA 60 5.0 | 1742.2 | KG
|  | CA 50 6.3 |  |  | 168.6 | 281.3 | 388.6 |  |  | 526.8 | 664.8 |  |  |  | 483.8 | 638.5 |  |  |  | 518.2 | 563.7 | 466.8 | 499.4 |  | CA 50 6.3 | 5200.5 | KG
|  | CA 50 8.0 |  |  | 31 | 149.4 | 33.3 |  |  |  | 90.7 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 85.1 |  | 127.1 |  | CA 50 8.0 | 607.6 | KG
|  | CA 50 10 |  |  | 44.5 | 46.8 | 21.7 |  |  | 35.5 | 72.4 |  |  |  | 39.2 | 87.3 |  |  |  | 54.8 | 86 | 71.9 | 101 |  | CA 50 10 | 661.1 | KG
|  | CA 50 12.5 |  |  | 124.2 | 129.4 | 89.1 |  |  | 380.8 | 163 |  |  |  | 479 | 137.3 |  |  |  | 537.9 | 205.4 | 453.1 | 110.2 |  | CA 50 12.5 | 2809.4 | KG
|  | CA 50 16.0 |  |  | 259.5 | 371.4 | 137 |  |  | 311.3 | 316.6 |  |  |  | 305.5 | 229.9 |  |  |  | 287.1 | 303.8 | 509.7 | 57.7 |  | CA 50 16.0 | 3089.5 | KG
|  | CA 50 20.0 |  |  | 852.1 | 555.8 | 388.2 |  |  | 1133.6 | 404.2 |  |  |  | 446.3 | 602 |  |  |  | 485.5 | 260 | 642 | 332.4 |  | CA 50 20.0 | 6102.1 | KG
|  | CA 50 25.0 |  |  | 404.2 | 940.6 | 1134.6 |  |  | 217 | 1817.4 |  |  |  | 494.9 | 1716.6 |  |  |  | 493 | 1450.3 |  | 1427.8 |  | CA 50 25.0 | 10096.4 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 |  |  | 13.95 | 19.06 | 12.87 |  |  | 21.91 | 23.54 |  |  |  | 20.23 | 25.18 |  |  |  | 21.91 | 23.54 | 23.65 | 19.42 |  |  | 225.26 | M3
|  | FÔRMA M2 |  |  | 204.48 | 217.97 | 129.65 |  |  | 295.52 | 260.36 |  |  |  | 282.05 | 273.31 |  |  |  | 295.52 | 260.36 | 326.88 | 197.42 |  |  | 2743.52 | M2
ESCADA
ESCADAS |  | ESCADA 1 |  |  | ESCADA 2 |  |  | ESCADA 3 |  |  | ESCADA 4 |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG |  | AÇO | KG |  | AÇO | KG |  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | CA 60 5.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | CA 50 6.3 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | CA 50 8.0 | 51.3 |  | 205.2 | KG
|  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | CA 50 10 | 98.5 |  | 394 | KG
|  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | CA 50 12.5 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | CA 50 16.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | CA 50 20.0 |  |  | 0 | KG
|  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | CA 50 25.0 |  |  | 0 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3) |  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | C 25 | 2.27 |  | 9.08 | M3
|  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | FÔRMA M2 | 20.71 |  | 82.84 | M2
RESERVATÓRIO
RESERVATÓRIO |  | 27/33 |  |  |  | 28/33 |  | 29/33 |  | 30/33 |  |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | 154.5 |  |  | 32.8 |  | 17 |  | 13.8 |  |  |  |  | 218.1 | KG
|  | CA 50 6.3 | 127.6 | [11 empty] | 127.6 | KG
|  | CA 50 8.0 |  |  |  | 259.1 | [8 empty] | 259.1 | KG
|  | CA 50 10 | 136.8 |  |  | 929.7 |  | 843.3 |  | 1476.8 |  |  |  |  | 3386.6 | KG
|  | CA 50 12.5 | 50.3 |  |  | 1505.5 |  | 90.9 |  | 314.6 |  |  |  |  | 1961.3 | KG
|  | CA 50 16.0 | 108.9 | [11 empty] | 108.9 | KG
|  | CA 50 20.0 | 895.9 | [11 empty] | 895.9 | KG
|  | CA 50 25.0 | 349.8 | [11 empty] | 349.8 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 12.15 |  |  | 15.77 |  | 7.61 |  | 12.82 |  |  |  |  | 48.35 | M3
|  | FÔRMA M2 | 112.01 |  |  | 128.78 |  | 61.68 |  | 136.43 |  |  |  |  | 438.9 | M2
SUBESTAÇÃO |  | 31/33 |  |  | TANQUE DE RETARDO |  | 32/33 | CASA DE BOMBAS |  | 33/33 |  |  |  |  | TOTAL
|  | AÇO | KG
|  | CA 60 5.0 | 94.7 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 110.7 | KG
|  | CA 50 6.3 | 77.1 | [11 empty] | 77.1 | KG
|  | CA 50 8.0 | 255.7 | [11 empty] | 255.7 | KG
|  | CA 50 10 | 298.6 |  |  |  | 873.6 |  |  | 361.1 |  |  |  |  | 1533.3 | KG
|  | CA 50 12.5 | 533.4 |  |  |  | 95 |  |  | 57.1 |  |  |  |  | 685.5 | KG
|  | CA 50 16.0 | 145.4 | [11 empty] | 145.4 | KG
|  | CA 50 20.0 | [12 empty] | 0 | KG
|  | CA 50 25.0 | [12 empty] | 0 | KG
|  | C0NCRETO M3 | V (M3)
|  | C 25 | 20.39 |  |  |  | 6.44 |  |  | 2.11 |  |  |  |  | 28.94 | M3
|  | FÔRMA M2 | 205.82 |  |  |  | 69.97 |  |  | 25.32 |  |  |  |  | 301.11 | M2

## SPDA.GASES.LOGICA.SDAI
SPDA | [13 empty] | GASES
TÉRREO | [13 empty] | TÉRREO |  |  |  | 2 PAVIMENTO
[14 empty] | TUBO RIGIDO DE AÇO INOXIDAVEL AISI 316, DIAMETRO 1/8" |  | 74.0836 | M | TUBO RIGIDO DE AÇO INOXIDAVEL AISI 316, DIAMETRO 1/8" |  |  |  | 38.41 | M
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  | 210.5903 | M
[14 empty] | COTOVELO 90 |  | 6 | UND | COTOVELO 90 |  |  |  | 4 | UND
HASTE DE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO: | [11 empty] | 5 | UND
[14 empty] | TÊ |  | 8 | UND | TÊ |  |  |  | 6 | UND
HASTE DE TERRA COBREADA 5/8" X 2,40M: |  |  | 34 | UND
[14 empty] | PONTO DE CONSUMO DE GASES, COM VALVULA E AJUSTE FINO DE PRESSÃO |  | 12 | UND | PONTO DE CONSUMO DE GASES, COM VALVULA E AJUSTE FINO DE PRESSÃO |  |  |  | 11 | UND
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [7 empty] | 2 | UND |  |  |  |  | 1 PAVINENTO |  |  |  | 3 PAVIMENTO
[14 empty] | TUBO RIGIDO DE AÇO INOXIDAVEL AISI 316, DIAMETRO 1/8" |  | 84.8442 | M | TUBO RIGIDO DE AÇO INOXIDAVEL AISI 316, DIAMETRO 1/8" |  |  |  | 55.65 | M
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  | 6 | M
[14 empty] | COTOVELO 90 |  | 8 | UND | COTOVELO 90 |  |  |  | 10 | UND
1 PAVIMENTO | [13 empty] | TÊ |  | 3 | UND | TÊ |  |  |  | 9 | UND
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  | 21 | M | [8 empty] | PONTO DE CONSUMO DE GASES, COM VALVULA E AJUSTE FINO DE PRESSÃO |  | 7 | UND | PONTO DE CONSUMO DE GASES, COM VALVULA E AJUSTE FINO DE PRESSÃO |  |  |  | 14 | UND
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [7 empty] | 1 | UND
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  | 3 | M
2 PAVIMENTO
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  | 21 | M
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [7 empty] | 1 | UND
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  | 3 | M
SDAI
3 PAVIMENTO | [14 empty] | CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO 3/4" | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA | DETECTOR DE GÁS | MÓDULO MONITOR | CONDULETE ROSCÁVEL | ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR, 15X15X10 CM | CAIXA PLÁSTICA DE SOBREPOR 10X10 CM | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE EMBUTIR, 10X10X5 CM
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  | 21 | M | [8 empty] | TÉRREO | 1 | 199.3073 | 36 | 0 | 5 | 38 |  | 3 | 1 | 4
[14 empty] | 1 PAVIMENTO | 1 | 122.87 | 25 |  | 6 | 23 |  |  | 2
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [7 empty] | 1 | UND |  |  |  |  | 2 PAVIMENTO | 2 | 122.87 | 27 |  | 5 | 20 |  |  | 2
[14 empty] | 3 PAVIMENTO | 1 | 121.96 | 26 |  | 5 | 24 |  |  | 2
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  | 3 | M | [9 empty] | 4 PAVIMENTO |  | 13.85 | 2 |  | 2 | 2
[15 empty] | 5 | 580.8573 | 116 | 0 | 23 | 107 | 0 | 3 | 7 | 4
4 PAVIMENTO
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  |  | M
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [8 empty] | UND
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  |  | M
5 PAVIMENTO
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 50MM2: |  |  |  |  | M
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO E ESPESSURA 6MM: | [8 empty] | UND
ELETRODUTO 3/4" COM CABO 6MM2 |  |  |  | M
COBERTURA
CABO DE COBRE NU TÊMPERA MEIA DURA 35MM2: |  |  |  | 289.5353 | M
PARA RAIO TIPO FRANKLIN, 4 PONTAS, COM DUAS DESCIDAS. FIXADO EM MASTRO 2' X 3M | [7 empty] | 1 | UND
CONECTOR SPLIT-BOLD COM RABICHO VERTICAL PARA TERMINAIS AÉREOS COM BANDEIRA, ESTANHADO E PORCA 3/8": | [10 empty] | 58 | UND
SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16": | [8 empty] | 78 | UND
| 33 | UND
| 97.8983 | M
LOGICA
TÉRREO
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X300 MM |  |  |  | 40.387 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO 2" |  |  |  |  | 32.838 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO 1" | [9 empty] | 65.5774 | M
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM |  |  |  |  | 2 | UND
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR 10X10X8 CM |  |  |  |  | 1 | UND
CONDULETE ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 8 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPEÍFICO PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45 | [6 empty] | 3 | UND
RACK PARA CFTV E SICA, TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM VISOR DE ACRÍLICO | [5 empty] | 1 | UND
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO GABINETE, DE SOBREPOR COM VISOR EM ACRÍLICO | [7 empty] | 1 | UND
DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, DE SOBREPOR 80X80X12 CM |  |  |  |  | 1 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 0,30 M | [5 empty] | 5 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M |  |  |  |  | 4 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M | [5 empty] | 10 | UND
1 PAVIMENTO
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X300 MM: |  |  |  | 56.3636 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO 2" |  |  |  |  | 0 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO 1" | [9 empty] | 112.9288 | M
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM |  |  |  |  | 0 | UND
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR 10X10X8 CM |  |  |  |  | 7 | UND
CONDULETE ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 8 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPEÍFICO PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45 | [6 empty] | 3 | UND
RACK PARA CFTV E SICA, TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM VISOR DE ACRÍLICO | [5 empty] | 0 | UND
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO GABINETE, DE SOBREPOR COM VISOR EM ACRÍLICO | [7 empty] | 1 | UND
DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, DE SOBREPOR 80X80X12 CM |  |  |  |  | 0 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 0,30 M | [5 empty] | 10 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M |  |  |  |  | 4 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M | [5 empty] | 21 | UND
2 PAVIMENTO
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X300 MM: |  |  |  | 56.3636 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO 2" |  |  |  |  | 0 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO 1" | [9 empty] | 113.4446 | M
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM |  |  |  |  | 0 | UND
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR 10X10X8 CM |  |  |  |  | 7 | UND
CONDULETE ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 9 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPEÍFICO PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45 | [6 empty] | 3 | UND
RACK PARA CFTV E SICA, TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM VISOR DE ACRÍLICO | [5 empty] | 0 | UND
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO GABINETE, DE SOBREPOR COM VISOR EM ACRÍLICO | [7 empty] | 1 | UND
DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, DE SOBREPOR 80X80X12 CM |  |  |  |  | 0 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 0,30 M | [5 empty] | 17 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M |  |  |  |  | 4 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M | [5 empty] | 19 | UND
3 PAVIMENTO
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X300 MM: |  |  |  | 56.3636 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO 2" |  |  |  |  | 0 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO 1" | [9 empty] | 116.2201 | M
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM |  |  |  |  | 0 | UND
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR 10X10X8 CM |  |  |  |  | 7 | UND
CONDULETE ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 9 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPEÍFICO PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45 | [6 empty] | 3 | UND
RACK PARA CFTV E SICA, TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM VISOR DE ACRÍLICO | [5 empty] | 0 | UND
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO GABINETE, DE SOBREPOR COM VISOR EM ACRÍLICO | [7 empty] | 1 | UND
DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, DE SOBREPOR 80X80X12 CM |  |  |  |  | 0 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 0,30 M | [5 empty] | 20 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M |  |  |  |  | 4 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M | [5 empty] | 20 | UND
TOTAL
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100X300 MM: |  |  |  | 209.4778 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍDIGO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO 2" |  |  |  |  | 32.838 | M
ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO 1" | [9 empty] | 408.1709 | M
CAIXA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 40X40X40 CM |  |  |  |  | 2 | UND
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR 10X10X8 CM |  |  |  |  | 22 | UND
CONDULETE ROSCÁVEL DE ALUMÍNIO COM TAMPA CEGA |  |  |  |  | 34 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO ESPEÍFICO PARA WIRELESS, TIPO JACK RJ-45 | [6 empty] | 12 | UND
RACK PARA CFTV E SICA, TIPO CAIXA DE SOBREPOR COM VISOR DE ACRÍLICO | [5 empty] | 1 | UND
RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TIPO GABINETE, DE SOBREPOR COM VISOR EM ACRÍLICO | [7 empty] | 4 | UND
DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONIA, DE SOBREPOR 80X80X12 CM |  |  |  |  | 1 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 0,30 M | [5 empty] | 52 | UND
TOMADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M |  |  |  |  | 16 | UND
TOMADA DUPLA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, RJ-45 A 1,10 M | [5 empty] | 70 | UND

## QUANTITATIVOS
QUANTITATIVOS | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 10:38
|  |  |  | PISO | [7 empty] | RODAPÉ |  | TETO |  |  |  | PAREDE |  |  | PAREDE (M) |  | PÉ DIREITO | AREA DE PAREDE
| TÉRREO | ÁREA | PERIMÉTRO | PLURIGOMA | PORCELANATO 60X60CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | MANTA VINILICA | GRANITO CINZA CORUMBÁ C/ RANHURAS | PISO INDUSTRIALIZADO MONOLÍTICO, 1,00X1,00 M |  | CIMENTADO | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | LAJE APARENTE | FORRO DE GESSO ACARTONADO + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 30X40CM | PEDRA PROTUGUESA | HORIZONTAL | 62.37 | 3.96 | 573.408 |  | PORTAS BANHEIRO | QTIDADES | MOLAS
| SUBESTAÇÃO | 34.76 | 23.95 | 34.76 | - | - | - | - |  |  | 34.76 |  |  | 34.76 | 34.76 | - | - | 94.842 | - | - | VERTICAL | 82.43 |  |  |  | P1 | 3
| SANITÁRIO MASCULINO PNE | 3.15 | 7.2 | - | 3.15 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  | - | 3.15 | - | - | 28.512 | - | TOTAL | 144.8 |  |  |  | P2-VZ | 2
| SANITÁRIO FEMININO PNE | 3.08 | 7.2 | - | 3.08 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  | - | 3.08 | - | - | 28.512 | - | [5 empty] | P3 (deficiente) | 2
| DML | 3.6 | 8.5 | - | 3.6 | - | - | - |  |  | - |  | 8.5 |  | - | 3.6 | - | - | 33.66 | - | DRY-WALL (M2) | 69.3396 |  |  |  |  | 7
| CIRCULAÇÃO | 12.22 | 15.82 | - | - |  | - | - | 12.22 |  | - |  | 15.82 |  | - | 12.22 | - | 47.52 | - | -
| SALA DE ESTUDOS 1 | 5.07 | 9.12 | - | - | - | 5.07 | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 5.07 | 36.1152 | - | - | DIV. BANHEIRO (M2) | 3.7 | altura da divisoria 2 metros
| SALA DE ESTUDOS 2 | 4.88 | 8.97 |  | - | - | 4.88 | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 4.88 | 35.5212 | - | -
| SALA DE ESTUDOS 3 | 7.45 | 10.92 | - | - | - | 7.45 | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 7.45 | 43.2432 | - | -
| SALA DE ESTUDOS 4 | 7.64 | 11.07 | - | - | - | 7.64 | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 7.64 | 43.8372 | - |  | TIPO | QTIDADES | DEFICIENTE | QTIDADES
| ESCADA ABERTA 1 | 12.82 | 15.2 | - | - | - | - | 12.82 |  |  | - |  |  | 12.82 | 12.82 |  | - | 27.234 | - | - | B. SANIT. | 2 | B. SANIT. | 2
| REPROGRAFIA | 19.46 | 20.22 | - | - |  | - | - | 19.46 |  | - | [5 empty] | 19.46 | - | - | 178.992 | LAVAT. | 2 | LAVAT. | 2
| CIRCULAÇÃO EXTERNA | 591.8 | 251.53 | [5 empty] | 591.8 | [6 empty] | 591.8 |  | 113.88
| ÁREA DE CONVIVÊNCIA |  |  | - | - | 0 | - | - |  |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | CHUVEIRO | 2 | BARRA | 4
| PÁTIO EXTERNO |  |  |  |  | 0
| CIRCULAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0
| HALL DE ENTRADA | 39.1 | 31.56 | - | - |  | - | - | 39.1 |  | - | [5 empty] | 39.1 | 27.918 | - | - | MICTORIO | 1
| RACK 1 | 4.11 | 8.14 | - | - |  | - | - | 4.11 |  | - | [5 empty] | 4.11 | 44.748 | - | - | PIA | 1
| RECEPÇÃO / DEVOLUÇÃO | 16.09 | 20.53 | - | - |  | - | - | 16.09 |  | - | [5 empty] | 16.09 | 34.1352 | - | - | TANQUE | 1
| HALL | 112.89 | 66.52 | - | - |  | - | - | 112.89 |  | - | [5 empty] | 112.89 | 104.5044 | - | -
| ESCADA PROTEGIDA | 24.24 | 21.7 | - | - | - | - | - |  |  | 24.24 |  |  | 24.24 | 24.24 |  |  | 95.9904 | - | -
| CIRCULAÇÃO SERVIÇO | 7.31 | 14.21 | - | - |  | - | - | 7.31 |  | - |  | 14.21 |  |  | 7.31 |  | 28.9476 | - | -
| VESTIÁRIO FEMININO | 5.69 | 10.2 | - | 5.69 | - | - | - |  |  | - |  | 10.2 |  |  | 5.69 |  | - | 40.392 | -
| VESTIÁRIO MASCULINO | 8.99 | 12.1 | - | 8.99 | - | - | - |  |  | - |  | 12.1 |  |  | 8.99 |  | - | 47.916 | -
| COPA | 11.46 | 14.81 | - | 11.46 | - | - | - |  |  | - |  | 14.81 |  |  | 11.46 |  | - | 58.6476 | -
| SALA DE LEITURA 1 | 62.24 | 37.79 | - | - |  | - | - | 62.24 |  | - | [5 empty] | 62.24 | 130.68 |  | -
| ACESSO A BIBLIOTECA | 194.6 | 139.3 | - | - | - | - | - |  |  | 194.6 | [6 empty] | - | - | -
| ELEVADOR | 2.05 | 0 |  |  |  |  | 2.05
| GERADOR | 21.72 | 19.06 | [7 empty] | 21.72 |  |  | 21.72 | 21.72 |  |  | 75.4776
| ÁREA EXTERNA |  |  | - | - | - | - | - |  |  | 0 | [6 empty] | - | - | -
| PAVIMENTO 1 | ÁREA | PERIMÉTRO | PLURIGOMA | PORCELANATO 60X60CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | MANTA VINILICA | GRANITO CINZA CORUMBÁ C/ RANHURAS | PISO INDUSTRIALIZADO MONOLÍTICO, 1,00X1,00 M |  | CIMENTADO | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | LAJE APARENTE | FORRO DE GESSO ACARTONADO + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 30X40CM | PEDRA PROTUGUESA | HORIZONTAL | 82.97 | 3.96 | 639.6984 |  | PORTAS BANHEIRO | QTIDADES | MOLAS
| SANITÁRIO FEMININO | 15.66 | 16 | - | 15.66 | - | - | - |  |  | - |  | 16 |  |  | 15.66 |  | - | 63.36 | - | VERTICAL | 78.57 |  |  |  | P1 | 6
| SANITÁRIO MASCULINO | 19.17 | 17.9 | - | 19.17 | - | - | - |  |  | - |  | 17.9 |  |  | 19.17 |  | - | 70.884 | - | TOTAL | 161.54 |  |  |  | P2-VZ | 2
| SANITÁRIO FEMININO PNE | 3.08 | 7.2 | - | 3.08 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  |  | 3.08 |  | - | 28.512 | - | [5 empty] | P3 (deficiente) | 2
| SANITÁRIO MASCULINO PNE | 3.15 | 7.2 | - | 3.15 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  |  | 3.15 |  | - | 28.512 | - | DRY-WALL (M2) | 112.7412 |  |  |  |  | 10
| DML | 3.6 | 8.5 | - | 3.6 | - | - | - |  |  | - |  | 8.5 |  |  | 3.6 |  | - | 33.66 | -
| CIRCULAÇÃO SERVIÇO | 21.24 | 24.7 | - | - |  | - | - | 21.24 |  | - |  | 24.7 |  |  | 21.24 |  | 97.812 | - | - | DIV. BANHEIRO (M2) | 18.5
| COPA | 4 | 8 | - | 4 | - | - | - |  |  | - |  | 8 |  |  | 4 |  | - | 31.68 | -
| HALL | 52.2 | 31.46 | - | - |  | - | - | 52.2 |  | - |  | 31.46 |  |  |  | 52.2 | 124.5816 | - | -
| ESCADA ABERTA 1 | 12.82 | 15.2 | - | - | - | - | 12.82 |  |  | - |  |  | 12.82 | 12.82 |  |  | 17.424 | - | 12.672 | TIPO | QTIDADES | DEFICIENTE | QTIDADES
| RACK 2 | 4.11 | 8.14 | - | - |  | - | - | 4.11 |  | - | [5 empty] | 4.11 | 48.8664 | - | - | B. SANIT. | 6 | B. SANIT. | 2
| SAA TÉCNICA AC 2 | 17.15 | 17.75 | - | - | - | - | - |  |  | 17.15 |  |  | 17.15 | 17.15 |  |  | 12.3156 | - | - | LAVAT. | 6 | LAVAT. | 2
| PROCESSAMENTO TÉCNICO | 31.35 | 23.1 | - | - | - | 31.35 | - |  |  | - |  |  |  |  | 31.35 |  | 91.476 | - | - | CHUVEIRO | 0 | BARRA | 4
| ESCADA ABERTA 2 | 9.6 | 16.52 | - | - | - | - | 9.6 |  |  | - |  |  | 9.6 | 9.6 |  |  |  | - | - | MICTORIO | 4
| ATENDIMENTO / EMPRÉSTIMO | 21.1 | 20.13 | - | - | - | 21.1 | - |  |  | - | [5 empty] | 21.1 | 79.7148 | - | - | PIA | 1
| ACERVO 1 | 402.42 | 159.67 | - | - | - | 402.42 | - |  |  | - | [5 empty] | 402.42 | 632.2932 | - | - | TANQUE | 1
| ACESSO ACERVO 1 | 30.89 | 29.59 | - | - | - | 30.89 | - |  |  | - | [5 empty] | 30.89 | 117.1764 | - | - | PRATILEIRA | 4
| SALA TÉCNICA AC 1 | 13.94 | 15.88 | - | - | - | - | - |  |  | 13.94 |  |  | 13.94 | 13.94 |  |  | 62.8848 | - | -
| ESCADA PROTEGIDA | 24.24 | 21.7 | - | - | - | - | - |  |  | 24.24 |  |  | 24.24 | 24.24 |  |  | 109.296 | - | -
| DEPÓSITO | 7.69 | 11.12 | [7 empty] | 7.69 |  |  | 7.69 | 7.69 |  |  | 44.0352
| ELEVADOR | 2.05 | 0 |  |  |  |  | 2.05
| PAVIMENTO 2 | ÁREA | PERIMÉTRO | PLURIGOMA | PORCELANATO 60X60CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | MANTA VINILICA | GRANITO CINZA CORUMBÁ C/ RANHURAS | PISO INDUSTRIALIZADO MONOLÍTICO, 1,00X1,00 M |  | CIMENTADO | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | LAJE APARENTE | FORRO DE GESSO ACARTONADO + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 30X40CM | PEDRA PROTUGUESA | HORIZONTAL | 70.23 | 3.96 | 588.1788 |  | PORTAS BANHEIRO | QTIDADES | MOLAS
| SANITÁRIO FEMININO | 15.66 | 16 | - | 15.66 | - | - | - |  |  | - |  | 16 |  |  | 15.66 |  | - | 63.36 | - | VERTICAL | 78.3 |  |  |  | P1 | 6
| SANITÁRIO MASCULINO | 19.17 | 17.9 | - | 19.17 | - | - | - |  |  | - |  | 17.9 |  |  | 19.17 |  | - | 70.884 | - | TOTAL | 148.53 |  |  |  | P2-VZ | 2
| SANITÁRIO FEMININO PNE | 3.08 | 7.2 | - | 3.08 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  |  | 3.08 |  | - | 28.512 | - | [5 empty] | P3 (deficiente) | 2
| SANITÁRIO MASCULINO PNE | 3.15 | 7.2 | - | 3.15 | - | - | - |  |  | - |  | 7.2 |  |  | 3.15 |  | - | 28.512 | - | DRY-WALL (M2) | 128.8188 |  |  |  |  | 10
| DML | 3.61 | 8.5 | - | 3.61 | - | - | - |  |  | - |  | 8.5 |  |  | 3.61 |  | - | 33.66 | -
| CIRCULAÇÃO SERVIÇO | 21.24 | 24.7 | - | - |  | - | - | 21.24 |  | - |  | 24.7 |  |  | 21.24 |  | 97.812 | - | - | DIV. BANHEIRO (M2) | 18.5
| COPA | 4 | 8 | - | 4 | - | - | - |  |  | - |  | 8 |  |  | 4 |  | - | 31.68 | -
| SALA DE PROJEÇÃO 1 |  |  | - | - | - | 0 | - |  |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7372 | - | - | TIPO | QTIDADES | DEFICIENTE | QTIDADES
| SALA DE PROJEÇÃO 2 |  |  | - | - | - | 0 | - |  |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 | - | - | - | B. SANIT. | 6 | B. SANIT. | 2
| HALL | 52.5 | 31.46 | - | - | - | 52.5 | - |  |  | - |  | 31.46 |  |  |  | 52.5 | 29.4822 | - | - | LAVAT. | 6 | LAVAT. | 2
| ESCADA ABERTA 1 | 12.82 | 15.2 | - | - | - | - | 12.82 |  |  | - |  |  | 12.82 | 12.82 |  |  | 17.424 | - | 12.672 | CHUVEIRO | 0 | BARRA | 4
| RACK 3 | 4.11 | 8.14 | - | - |  | - | - | 4.11 |  | - | [5 empty] | 4.11 | 48.8664 | - |  | MICTORIO | 4
| SAA TÉCNICA AC 3 | 13.94 | 15.88 | - | - |  | - | - |  |  | 13.94 |  |  | 13.94 | 13.94 |  |  | 12.3156 | - |  | PIA | 1
| ESCADA ABERTA 2 | 9.6 | 16.52 | - | - |  | - | 9.6 |  |  | - |  |  | 9.6 | 9.6 |  |  |  | - |  | TANQUE | 1
| ATENDIMENTO / EMPRÉSTIMO | 20.99 | 20.11 | - | - |  | 20.99 | - |  |  | - | [5 empty] | 20.99 | 18.018 | - |  | PRATILEIRA | 4
| ACERVO 2 | 394.88 | 156.47 | - | - |  | 394.88 | - |  |  | - | [5 empty] | 394.88 | 200.8908 | -
| ACESSO ACERVO 2 | 30.84 | 25.28 | - | - |  | 30.84 | - |  |  | - | [5 empty] | 30.84 | 100.1088 | -
| SALA TÉCNICA AC 4 | 17.15 | 17.75 | - | - |  | - | - |  |  | 17.15 |  |  | 17.15 | 17.15 |  |  | 13.7808
| ESCADA PROTEGIDA | 24.24 | 21.7 | - | - |  | - | - |  |  | 24.24 |  |  | 24.24 | 24.24 |  |  | 109.296
| PROCESSAMENTO TÉCNICO | 31.36 | 23.1 |  |  |  | 31.36 | [9 empty] | 31.36 | 91.476
| DEPÓSITO | 7.69 | 11.12 | [7 empty] | 7.69 |  |  | 7.69 | 7.69 |  |  | 44.0352
| ELEVADOR | 2.05 | 0 |  |  |  |  | 2.05
| PAVIMENTO 3 | ÁREA | PERIMÉTRO | PLURIGOMA | PORCELANATO 60X60CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | MANTA VINILICA | GRANITO CINZA CORUMBÁ C/ RANHURAS | PISO INDUSTRIALIZADO MONOLÍTICO, 1,00X1,00 M | GRANITO CINZA CORUMBÁ 45X45CM | CIMENTADO | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | LAJE APARENTE | FORRO DE GESSO ACARTONADO + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 30X40CM | PEDRA PROTUGUESA | HORIZONTAL | 58.54 | 3.96 | 526.5612 |  | PORTAS BANHEIRO | QTIDADES | MOLAS
| SANITÁRIO FEMININO | 15.66 | 16 | - | 15.66 | [7 empty] | 16 |  |  | 15.66 |  | - | 63.36 |  | VERTICAL | 74.43 |  |  |  | P1 | 6
| SANITÁRIO MASCULINO | 19.17 | 17.9 |  | 19.17 | [7 empty] | 17.9 |  |  | 19.17 |  | - | 70.884 |  | TOTAL | 132.97 |  |  |  | P2-VZ | 2
| SANITÁRIO FEMININO PNE | 3.08 | 7.2 |  | 3.08 | [7 empty] | 7.2 |  |  | 3.08 |  | - | 28.512 | [6 empty] | P3 (deficiente) | 2
| SANITÁRIO MASCULINO PNE | 3.15 | 7.2 |  | 3.15 | [7 empty] | 7.2 |  |  | 3.15 |  | - | 28.512 |  | DRY-WALL (M2) | 213.4044 |  |  |  |  | 10
| DML | 3.61 | 8.5 |  | 3.61 | [7 empty] | 8.5 |  |  | 3.61 |  | - | 33.66
| CIRCULAÇÃO SERVIÇO | 21.24 | 24.7 | [5 empty] | 21.24 |  |  |  | 24.7 |  |  | 21.24 |  | 97.812 | - |  | DIV. BANHEIRO (M2) | 18.5
| COPA | 4 | 8 |  | 4 | [7 empty] | 8 |  |  | 4 |  | - | 31.68
| HALL | 67.4 | 34.52 |  |  |  | 67.4 | [5 empty] | 34.52 |  |  |  | 67.4 | 136.6992 | 136.6992 |  | TIPO | QTIDADES | DEFICIENTE | QTIDADES |  | MOLA BRASIL | 37
| ESCADA ABERTA 1 | 12.82 | 13.92 | [6 empty] | 12.82 | [6 empty] | 12.82 | 55.1232 | 55.1232 |  | B. SANIT. | 6 | B. SANIT. | 2
| RACK 3 | 4.11 | 8.14 | [5 empty] | 4.11 | [7 empty] | 4.11 | 32.2344 | - |  | LAVAT. | 6 | LAVAT. | 2
| SALA TÉCNICA AC 5 | 12.75 | 15.2 | [7 empty] | 12.75 |  |  | 12.75 | 12.75 |  |  | 60.192 | - |  | CHUVEIRO | 0 | BARRA | 4
| ESCADA ABERTA 2 | 8.38 | 14.77 | [6 empty] | 8.38 | [6 empty] | 8.38 |  | - |  | MICTORIO | 4
| ATENDIMENTO / EMPRÉSTIMO | 18.77 | 18.51 |  |  |  | 18.77 | [9 empty] | 18.77 | 73.2996 | - | - | PIA | 1
| ACERVO 3 | 279.54 | 88.39 |  |  |  | 279.54 | [9 empty] | 279.54 | 350.0244 | - | - | TANQUE | 1
| ACESSO ACERVO 3 | 55.69 | 32.94 |  |  |  | 55.69 | [9 empty] | 55.69 | 130.4424 | - | - | PRATILEIRA | 4
| SECRETARIA | 21.13 | 27.69 |  |  |  | 21.13 | [9 empty] | 21.13 | 109.6524 | - | -
| DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO | 16.52 | 17.4 |  |  |  | 16.52 | [9 empty] | 16.52 | 68.904 | - | -
| SALA TÉCNICA AC 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 13.3056 | -
| SALA DE REUNIÃO | 11.9 | 13.95 |  |  |  | 11.9 | [9 empty] | 11.9 | 55.242 | -
| PEQUENOS REPAROS | 13.16 | 15 |  |  |  | 13.16 | [9 empty] | 13.16 | 59.4 | -
| DIRETOR | 25.99 | 23.94 |  |  |  | 25.99 | [9 empty] | 25.99 | 39.9168 | -
| ESCADA PROTEGIDA | 24.23 | 21.7 | [7 empty] | 24.23 |  |  | 24.23 | 24.23 |  |  | 109.296 | -
| SALA DE PROJEÇÃO 1 | 24.05 | 20.1 |  |  |  | 24.05 | [9 empty] | 24.05 | 79.596
| SALA DE PROJEÇÃO 2 | 20.51 | 18.95 |  |  |  | 20.51 | [9 empty] | 20.51 | 75.042
| ELEVADOR | 2.05 | 0 |  |  |  |  | 2.05
| COBERTURA | ÁREA | PERIMÉTRO | PLURIGOMA | PORCELANATO 60X60CM (M2) | PISO TECNOGRAN (ALTA RESIST.) | MANTA VINILICA | GRANITO CINZA CORUMBÁ C/ RANHURAS | PISO INDUSTRIALIZADO MONOLÍTICO, 1,00X1,00 M |  | CIMENTADO | BORRACHA h=10cm | GRANITO CINZA CORUMBÁ | PINTURA EM TINTA PVA | LAJE APARENTE | FORRO DE GESSO ACARTONADO + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | ACÚSTICO EM PLACAS 625X625MM | PINTURA ACRÍLICA | CERÂMICA 30X40CM | PEDRA PROTUGUESA | HORIZONTAL | 38.9 | 5.35 | 392.9575
| BARRILETE | 35.31 | 24.9 | [7 empty] | 35.31 | [6 empty] | 133.215 | - |  | VERTICAL | 34.55
| DEPÓSITO | 17.26 | 17.19 | [7 empty] | 17.26 | [6 empty] | 91.9665 | - |  | TOTAL | 73.45
| CASA DE MÁQUINAS | 13.36 | 16.81 | [7 empty] | 13.36 | [6 empty] | 89.9335 | -
| ESCADA PROTEGIDA | 24.24 | 21.7 | [7 empty] | 24.24 | [6 empty] | 162.105 | - |  | PLATBANDA | H= | 1.5
| TOTAL: | 3331.35 | 2252.83 | 34.76 | 181.97 | 0 | 1540.34 | 65.86 | 993.47 |  | 528.51 | 0 | 455.98 | 301.4 | 301.4 | 888.37 | 1848.61 | 5283.115 | 1199.286 | 204.336 | TOTAL DRY WALL | 524.304
[21 empty] | TOTAL DIV. BANHEIRO | 59.2
|  | SOMATÓRIO DAS ÁREAS DE TIPO DE PISO: | 3344.91 | [17 empty] | TOTAL ALVENARIA | #REF!
[21 empty] | TOTAL LAVATÓRIO: | 20
[21 empty] | TOTAL LAVATÓRIO PNE: | 8
[21 empty] | BACIA SANITÁRIA: | 20
[21 empty] | BACIA SANITÁRIA PNE: | 8
[21 empty] | PIA: | 4
[21 empty] | MICTÓRIO: | 13
[21 empty] | TANQUE: | 4
[21 empty] | CHUVEIRO: | 2
| CLIMATIZAÇAO | TUBULAÇÃO
| CLIMATIZAÇAO AR | 100X40 | 160X40 | 25X20 | 85X40 | 30X30 | 65X40 | 35X30 | 30X20 | 20X10 | 50X40 | 100X40 | 90X40 | 60X30 | 50X30 | 30X25 | 20X20 | 40X20 | 55X15 | 60X20 | 80X20 | 200X40 | 105X20 | 55X20 | 85X20 | 50X20 | 30X15 | 25x25 |  | 25x10 | 25x5
| 1 PAV | 6.65 | 0.9 | 22.085 | 3.29 | 7.35 | 2.3 | 1.5 | 3.36 | 4.025 | 4.3 | 4.56 | 8.29 | 3.35 | 3.98 | 2.17
| 2 PAV | 6.65 | 0.9 | 22.085 | 3.29 | 7.35 | 2.3 | 1.5 | 3.36 | 4.025 | 4.3 | 4.56 | 8.29 | 3.35 | 3.98 | 2.17
| 3 PAV | [8 empty] | 7.2 | [6 empty] | 20.38 | 12.335 | 3.59 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.76 | 3.6 | 5.13 | 3.3 | 1.5 | 1.8 |  | 4.65 | 14.66
4 PAV
| TOTAL | 13.3 | 1.8 | 44.17 | 6.58 | 14.7 | 4.6 | 3 | 6.72 | 15.25 | 8.6 | 9.12 | 16.58 | 6.7 | 7.96 | 4.34 | 20.38 | 12.335 | 3.59 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3.76 | 3.6 | 5.13 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 4.65 | 14.66
| EXAUSTÃO | 80X60 | 80X40 | 70X10 | 65X35 | 55X35 | 45X30 | 40X15 | 60X35 | 60X20 | 45X15 | 60X30 | 105X15 | 75X15 | 50X10 | 50X15 | 35X30 | 45X35 | 120X40 | 120X20 | 85X15 | 65X20 | 90X20 | 25X5 | 25X10 | 25X25 | 25X15
| 1 PAV | 0.61 | 9.32 | 4.35 | 3.35 | 5.85 | 4.6 | 5.09 | 4.82 | 7.98 | 5.1 | 4.73 | 5.58 | 5.75 | 3.15 | 4.19
| 2 PAV | 0.61 | 9.32 | 4.35 | 3.35 | 5.85 | 4.6 | 5.09 | 4.82 | 7.98 | 5.1 | 4.73 | 5.58 | 5.75 | 3.15 | 4.19
| 3 PAV | [14 empty] | 8.58 |  |  | 0.4 | 10.15 | 1.45 | 3.725 | 1.16 | 3 | 11.9 | 1.18 | 3.22
| 4 PAV | [15 empty] | 0.8 | 3.45
| TOTAL | 1.22 | 18.64 | 8.7 | 6.7 | 11.7 | 9.2 | 10.18 | 9.64 | 15.96 | 10.2 | 9.46 | 11.16 | 11.5 | 6.3 | 16.96 | 0.8 | 3.45 | 0.4 | 10.15 | 1.45 | 3.725 | 1.16 | 3 | 11.9 | 1.18 | 3.22
MUDANÇA DE VIDRO TEMPERADO PARA DIVISÓRIA:
TÉRREO
[20 empty] | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
[19 empty] | VT3 | 4.25 | 3.1 | 13.175 | M2
[19 empty] | VT4 | 1.32 | 3.1 | 4.092
[21 empty] | DIVISÓRIA CEGA | 17.267 | M2
RESUMO
[19 empty] | DRY WALL | 7.86 | 3.02 | 23.7372 | M2
[21 empty] | DIVISÓRIA CEGA | 23.7372 |  |  | DIVISÓRIA CEGA |  | M2
206.0722
[19 empty] | J11 | 2.25 | 2 | 4.5 |  |  | DIVISÓRIA COM VIDRO |  | M2
[19 empty] | J18 | 7.7 | 2 | 15.4 |  |  |  |  | 327.681
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 19.9 | M2
[25 empty] | PORTAS |  | UND
[19 empty] | PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTOS | [5 empty] | ALVENARIA |  | M2
[20 empty] | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  |  |  | 39.525
[19 empty] | VT11 | 1.74 | 3.1 | 5.394 | M2
[19 empty] | VT8 | 9.72 | 3.1 | 30.132 |  |  | ISOLAMENTO ACÚSTICO |  | M2
[21 empty] | ALVENARIA SUPRIMIDA | [5 empty] | 55.664
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 71.052 | M2
[19 empty] | VT7 | 8.49 | 3.1 | 26.319 | M2
[19 empty] | P5VT | 1.6 | 3.1 | 4.96
[21 empty] | P5 | 2
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 42.718 | M2
[19 empty] | DRYWALL PROCESSAMENTO TÉCNICO | 13.39 | 3.1 | 41.509 | M2 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO PVT 5: |  | 5
[21 empty] | P1 | 1.89
[21 empty] | DIVISÓRIA CEGA | 79.238 | M2
[19 empty] | VT10 | 3.6 | 3.1 | 11.16 | M2
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 22.32 | M2 |  | PORTAS:
[26 empty] | P1 DV | P2VT | P5VT | P3 CF | P3 | P2 | P1 | S01 | P6 | P7 | P8 | P4 VZ | S02
[25 empty] | TÉRREO | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
[19 empty] | DRY WALL DO ACERVO | 4.25 | 3.1 | 13.175 |  |  | PAVIMENTO 1 | 4 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 3
[21 empty] | ALVENARIA | 13.175 | M2 |  | PAVIMENTO 2 | 4 |  |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 3
[25 empty] | PAVIMENTO 3 | 10 |  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |  |  |  | 1 | 1
[25 empty] | PAVIMENTO 4 |  |  |  | 2 |  | 2
PAVIMENTO 5
COB
[19 empty] | VT9 | 4.68 | 3.1 | 14.508 | M2
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 29.016 | M2 |  | TOTAL | 23 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1
[25 empty] | JANELAS | [27 empty] | JANELAS
[26 empty] | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 |  | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | S01 | S02
[19 empty] | TERCEIRO PAVIMENTO | [5 empty] | TÉRREO | [27 empty] | TÉRREO
[20 empty] | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA |  |  | PAVIMENTO 1 | [27 empty] | PAVIMENTO 1
[19 empty] | VT14 | 5.9 | 3.1 | 18.29 | M2 |  | PAVIMENTO 2 | [27 empty] | PAVIMENTO 2
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 18.29 | M2 |  | PAVIMENTO 3 | [27 empty] | PAVIMENTO 3
[25 empty] | PAVIMENTO 4 | [27 empty] | PAVIMENTO 4
[25 empty] | PAVIMENTO 5 | [27 empty] | PAVIMENTO 5
[25 empty] | COB | [27 empty] | COB
[25 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | DRYWALL ÁREA ADMINISTRATIVA | 39.54 | 3.1 | 122.574 | M2
[21 empty] | P1 | 9.45
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 113.124 | M2 |  | COBOGÓ
[26 empty] | C-1 | C-2
[19 empty] | VT13 | 1.37 | 3.1 | 4.247 | M2 |  | TÉRREO | 5 | 1
[19 empty] | VT12 | 1.94 | 3.1 | 6.014 |  |  | PAVIMENTO 1 |  | 1
[19 empty] | P5 |  | P5 | 1 |  |  | PAVIMENTO 2 |  | 1
[21 empty] | DIVISÓRIA COM VIDRO | 11.261 | M2 |  | PAVIMENTO 3 |  | 1
PAVIMENTO 4
[19 empty] | DRY WALL DAS SALAS DE PROJEÇÃO | 19.04 | 3.1 | 59.024 |  |  | PAVIMENTO 5
[21 empty] | P2 | 3.36 |  |  | COB
[21 empty] | DIVISÓRIA ACÚSTICA | 55.664 | M2
[19 empty] | DRY WALL ACERVO | 13.3 | 3.1 | 41.23 | M2 |  | TOTAL | 5 | 4
[21 empty] | P4 | 2.52 |  |  | ÁREA | 12 | 1.28
[21 empty] | DIVISÓRIA CEGA | 38.71 | M2
[19 empty] | FECHAMENTO DAS ESCADAS | 15.2 | 3.1 | 47.12 | M2
DIVISÓRIA CEGA

## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 10:38
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  |  | SETEMBRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2000.63
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | %
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 18.08.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 151575.2789 | 1.856%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 264.63 | 1979.4324 | 0.02424%
1.2 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 40 | 104.63 | 4185.2 | 0.05125% |  |  |  | 300
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.18 | 1054.4 | 0.01291%
1.4 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 1402.41 | 1402.41 | 0.01717%
1.5 | COMPOSIÇÃO | LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES | UND | 1 | 6556.5 | 6556.5 | 0.08029%
1.6 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 | M2 | 25.41 | 559.33 | 14212.5753 | 0.1741%
1.7 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 43.12 | 339.83 | 14653.4696 | 0.1795%
1.8 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 24.2 | 550.17 | 13314.114 | 0.163%
1.9 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M2 | 38.72 | 468.58 | 18143.4176 | 0.2222%
1.10 | S07179 | TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA | M | 230 | 105.86 | 24347.8 | 0.2982%
1.11 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M2 | 460 | 14.2 | 6532 | 0.07999%
1.12 | 73822/001 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 500 | 3.95 | 1975 | 0.02419%
1.13 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM | M2 | 400 | 0.42 | 168 | 0.002057%
1.14 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 260 | 0.53 | 137.8 | 0.001688%
1.15 | S5029 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO | UND | 30 | 130.39 | 3911.7 | 0.0479%
1.16 | S4268 | REMOÇÃO DE ÁRVORE COM AUXÍLIO DE RETRO-ESCAVADEIRA | UND | 20 | 99.22 | 1984.4 | 0.0243%
1.17 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 10 | 32.95 | 329.5 | 0.004035%
1.18 | 84152 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) | M3 | 5 | 256.9 | 1284.5 | 0.01573%
1.19 | S03242 | REMOÇÃO DE POSTE | UND | 2 | 413.33 | 826.66 | 0.01012%
1.20 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | 650 | 29.06 | 18889 | 0.2313%
1.21 | 85334 | REMOÇÃO DE GRADIL | M2 | 80 | 13.18 | 1054.4 | 0.01291%
1.22 | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR | M2 | 100 | 10.59 | 1059 | 0.01297%
1.23 | 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 100 | 6.82 | 682 | 0.008352%
1.24 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 200 | 22.86 | 4572 | 0.05599%
1.25 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 200 | 18.4 | 3680 | 0.04507%
1.26 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 4000 | 1.16 | 4640 | 0.05682%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 850089.3148 | 10.41%
2.1 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 24 | 35420.3881 | 850089.3148 | 10.41% |  | 8165726.8548
3 |  | CONTENÇÃO DE ENCOSTA |  |  |  | 799883.0501 | 9.796%
3.1 | SICRO 5 S 05 900 01 | EXECUÇÃO DE TIRANTE PROTENDIDO PARA CORTINA ATIRANTADA | M | 379 |  |  | 0%
3.1.2 | 79474 | ESCAVACAO MANUAL | M3 | 60 | 53.38 | 3202.8 | 0.03922%
3.1.3 | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG | H | 379 | 99.38 | 37665.02 | 0.4613%
3.1.4 | I00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 386.58 | 8.41 | 3251.1378 | 0.03981%
3.1.5 | I06874 | MACACO PARA PROTENSÃO | H | 47.375 | 34.16 | 1618.33 | 0.01982%
3.1.6 | SICRO F814 | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M3 | 379 | 13.37 | 5067.23 | 0.06205%
3.1.7 | I00001379 | CIMENTO PORTLAND CP 32 | KG | 492.7 | 0.5 | 246.35 | 0.003017%
3.1.8 | SICRO M328 | LUVA DE EMENDA | UND | 48 | 77.12 | 3701.76 | 0.04533%
3.1.9 | SICRO M390 | PORCA DE ANCORAGEM | UND | 32 | 23.34 | 746.88 | 0.009147%
3.1.10 | SICRO M391 | CONTRA-PORCA | UND | 32 | 26.17 | 837.44 | 0.01026%
3.1.11 | SICRO M392 | AÇO ST 85/105 | M | 379 | 67.31 | 25510.49 | 0.3124%
3.1.12 | I08462 | PLACA DE ANCORAGEM 200X200X38MM | UND | 32 | 327.26 | 10472.32 | 0.1282%
3.1.13 | I08463 | BAINHA METÁLICA D=45MM | UND | 379 | 26.57 | 10070.03 | 0.1233%
3.1.14 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 379 | 20.65 | 7826.35 | 0.09584%
3.1.15 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 758 | 13.18 | 9990.44 | 0.1223%
3.2 | SICRO 2 S 05 340 01 | EXECUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA EM CONCRETO ARMADO FCK 30MPA | M3 | 33.504 |  | 0 | 0%
3.2.1 | 5824 | CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T | CHP | 1.3402 | 104.63 | 140.2209 | 0.001717%
3.2.2 | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 | CHP | 0.33504 | 130.85 | 43.84 | 0.0005369%
3.2.3 | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA | M2 | 335.04 | 29.86 | 10004.2944 | 0.1225%
3.2.4 | I00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | M3 | 33.504 | 333.92 | 11187.6557 | 0.137%
3.2.5 | I00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO - VIGA DE COROAMENTO. | M3 | 25.833 | 333.92 | 8626.1554 | 0.1056%
3.2.6 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 59.337 | 22.01 | 1306.0074 | 0.01599%
3.2.7 | 92760 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM | KG | 90 | 10.15 | 913.5 | 0.01119%
3.2.8 | 92761 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM | KG | 784 | 9.69 | 7596.96 | 0.09303%
3.2.9 | 92762 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM | KG | 3164 | 7.87 | 24900.68 | 0.3049%
3.2.10 | 92763 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM | KG | 10738 | 6.47 | 69474.86 | 0.8508%
3.2.11 | 92764 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0MM | KG | 14356 | 4.98 | 71492.88 | 0.8755%
3.2.12 | S04266 | JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO | M | 15.6 | 35.78 | 558.168 | 0.006835%
3.2.13 | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 14.49 | 1159.2 | 0.0142%
3.2.14 | S09802 | IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL RT-16, RESISTENCIA A TRAÇÃO=16 KN/M (ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES | M2 | 166.11 | 15.3 | 2541.483 | 0.03112%
3.2.15 | 73882/004 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM | M | 86.11 | 60.16 | 5180.3776 | 0.06344%
3.3 |  | ESTACA RAIZ |  |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | SEINFRA | ESTACA RAIZ D=410MM 125 TF | M | 1105 | 381.62 | 421690.1 | 5.164%
3.3.2 | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 179 | 130.09 | 23286.11 | 0.2852%
3.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0%
3.4.1 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 100 | 4.34 | 434 | 0.005315%
3.4.2 | 72910 | BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO | M3 | 20 | 8.08 | 161.6 | 0.001979%
3.4.3 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 10 | 95.36 | 953.6 | 0.01168%
3.4.4 | 73759/002 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO | M3 | 3 | 385.46 | 1156.38 | 0.01416%
3.4.5 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM | M | 30 | 36.27 | 1088.1 | 0.01333%
3.4.6 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | M2 | 30 | 79.91 | 2397.3 | 0.02936%
3.4.7 | S01851 | GRADIL CONFORME EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA | M2 | 60 | 223.05 | 13383 | 0.1639%
4 |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 852167.5369 | 10.44%
4.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0%
4.1.1 | 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | M3 | 350 | 45.47 | 15914.5 | 0.1949%
4.1.2 | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 160.6 | 26.36 | 4233.416 | 0.05184%
4.1.3 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1586.18 | 4.34 | 6884.0212 | 0.0843%
4.1.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 600 | 18.64 | 11184 | 0.137%
4.1.5 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 350 | 22.86 | 8001 | 0.09798%
4.1.6 | 72897 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 30 | 18.4 | 552 | 0.00676%
4.1.7 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 | 1.16 | 696 | 0.008523%
4.1.8 | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 10 | 468.53 | 4685.3 | 0.05738%
4.1.9 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA TR 68 SEMI-NOVO | M | 2150 | 316.3259 | 680100.685 | 8.329%
4.1.10 | S11185 | EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA | UND | 4 | 5627.54 | 22510.16 | 0.2757%
4.1.11 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 1000 | 39.54 | 39540 | 0.4842%
4.2 |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
4.2.1 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 49.88 | 28.26 | 1409.6088 | 0.01726%
4.2.2 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 100.88 | 40.79 | 4114.8952 | 0.05039%
4.2.3 | I00034493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 49.372 | 276.82 | 13667.157 | 0.1674%
4.2.4 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 49.372 | 91.73 | 4528.8936 | 0.05546%
4.2.5 | 74020/001 | ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO | M3 | 49.372 | 22.01 | 1086.6777 | 0.01331%
4.2.6 | 92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 261 | 8.34 | 2176.74 | 0.02666%
4.2.7 | 92921 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 118 | 6.81 | 803.58 | 0.009841%
4.2.8 | 92922 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 | KG | 227 | 5.21 | 1182.67 | 0.01448%
4.2.9 | 92923 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3723 | 4.63 | 17237.49 | 0.2111%
4.2.10 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 500 | 4.34 | 2170 | 0.02657%
4.2.11 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 500 | 5.36 | 2680 | 0.03282%
4.2.12 | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 49.88 | 100.05 | 4990.494 | 0.06112%
4.2.13 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 64.34 | 28.26 | 1818.2484 | 0.02227%
5 |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 35312.4 | 0.4324%
5.1 | 73618 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO | M2 | 2160 | 7.08 | 15292.8 | 0.1873%
5.2 | 74219/001 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | 120 | 59.25 | 7110 | 0.08707%
5.3 | I00020207 | PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 4 X 7,5 CM | M | 360 | 4.88 | 1756.8 | 0.02151%
5.4 | I00007161 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C) | M2 | 2160 | 3.83 | 8272.8 | 0.1013%
5.5 | I09731 | ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE | MÊS | 18 | 160 | 2880 | 0.03527%
6 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1061077.468 | 12.99%
6.1 |  | PILARES |  |  |  |  | 0%
6.1.1 | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 652.69 | 37.46 | 24449.7674 | 0.2994%
6.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2064 | 11.05 | 22807.2 | 0.2793%
6.1.3 | 92760 | CA 50 6.3MM | KG | 294.1 | 10.15 | 2985.115 | 0.03656%
6.1.4 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 3722.8 | 4.98 | 18539.544 | 0.227%
6.1.5 | 92765 | CA 50 20.0MM | KG | 10622.4 | 4.48 | 47588.352 | 0.5828%
6.1.6 | 92766 | CA 50 25.0MM | KG | 2584.9 | 4.83 | 12485.067 | 0.1529%
6.1.7 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO | M3 | 73.69 | 452.22 | 33324.0918 | 0.4081%
6.1.8 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 73.69 | 22.01 | 1621.9169 | 0.01986%
6.2 |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 2743.52 | 56.25 | 154323 | 1.89%
6.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1742.2 | 11.05 | 19251.31 | 0.2358%
6.2.3 | 92760 | CA 50 6.3MM | KG | 5200.5 | 10.15 | 52785.075 | 0.6464%
6.2.4 | 92761 | CA 50 8.0MM | KG | 607.6 | 9.69 | 5887.644 | 0.0721%
6.2.5 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 661.1 | 7.87 | 5202.857 | 0.06372%
6.2.6 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 2809.4 | 6.47 | 18176.818 | 0.2226%
6.2.7 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 3089.5 | 4.98 | 15385.71 | 0.1884%
6.2.8 | 92765 | CA 50 20.0MM | KG | 6102.1 | 4.48 | 27337.408 | 0.3348%
6.2.9 | 92766 | CA 50 25.0MM | KG | 10096.4 | 4.83 | 48765.612 | 0.5972%
6.2.10 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 225.26 | 414.4616 | 93361.6133 | 1.143%
6.2.11 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 225.26 | 22.01 | 4957.9726 | 0.06072%
6.3 |  | LAJES |  |  |  | 0 | 0%
6.3.1 | 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 1997.4 | 18.31 | 36572.394 | 0.4479%
6.3.2 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6.3 MM | KG | 1493.1 | 7.22 | 10780.182 | 0.132%
6.3.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 3031.82 | 6.99 | 21192.4218 | 0.2595%
6.3.4 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 15017.9 | 5.61 | 84250.419 | 1.032%
6.3.5 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 12.5 MM | KG | 2281.1 | 4.88 | 11131.768 | 0.1363%
6.3.6 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 297.65 | 414.4616 | 123364.4863 | 1.511%
6.3.7 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 297.65 | 22.01 | 6551.2765 | 0.08023%
6.4 |  | ESCADAS |  |  |  | 0 | 0%
6.4.1 | 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 82.84 | 18.31 | 1516.8004 | 0.01858%
6.4.2 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM | KG | 205.2 | 6.99 | 1434.348 | 0.01757%
6.4.3 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM | KG | 394 | 5.61 | 2210.34 | 0.02707%
6.4.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 9.08 | 414.4616 | 3763.3111 | 0.04609%
6.4.5 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 9.08 | 22.01 | 199.8508 | 0.002447%
6.5 |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
6.5.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 205.82 | 56.25 | 11577.375 | 0.1418%
6.5.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 94.7 | 11.05 | 1046.435 | 0.01281%
6.5.3 | 92760 | CA 50 6.3MM | KG | 77.1 | 10.15 | 782.565 | 0.009584%
6.5.4 | 92761 | CA 50 8.0MM | KG | 255.7 | 9.69 | 2477.733 | 0.03034%
6.5.5 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 298.6 | 7.87 | 2349.982 | 0.02878%
6.5.6 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 533.4 | 6.47 | 3451.098 | 0.04226%
6.5.7 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 145.4 | 4.98 | 724.092 | 0.008867%
6.5.8 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 20.39 | 414.4616 | 8450.8714 | 0.1035%
6.5.9 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 20.39 | 22.01 | 448.7839 | 0.005496%
6.6 |  | TANQUE DE RETARDO |  |  |  | 0 | 0%
6.6.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 69.97 | 56.25 | 3935.8125 | 0.0482%
6.6.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16 | 11.05 | 176.8 | 0.002165%
6.6.3 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 873.6 | 7.87 | 6875.232 | 0.0842%
6.6.4 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 95 | 6.47 | 614.65 | 0.007527%
6.6.5 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 6.44 | 414.4616 | 2669.1325 | 0.03269%
6.6.6 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 6.44 | 22.01 | 141.7444 | 0.001736%
6.7 |  | CASA DE BOMBAS |  |  |  | 0 | 0%
6.7.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 25.32 | 56.25 | 1424.25 | 0.01744%
6.7.2 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 361.1 | 7.87 | 2841.857 | 0.0348%
6.7.3 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 57.1 | 6.47 | 369.437 | 0.004524%
6.7.4 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 2.11 | 414.4616 | 874.5139 | 0.01071%
6.7.5 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 2.11 | 22.01 | 46.4411 | 0.0005687%
6.8 |  | RESERVATÓRIO |  |  |  | 0 | 0%
6.8.1 | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | M2 | 438.9 | 56.25 | 24688.125 | 0.3023%
6.8.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 218.1 | 11.05 | 2410.005 | 0.02951%
6.8.3 | 92760 | CA 50 6.3MM | KG | 127.6 | 10.15 | 1295.14 | 0.01586%
6.8.4 | 92761 | CA 50 8.0MM | KG | 259.1 | 9.69 | 2510.679 | 0.03075%
6.8.5 | 92762 | CA 50 10.0MM | KG | 3386.6 | 7.87 | 26652.542 | 0.3264%
6.8.6 | 92763 | CA 50 12.5MM | KG | 1961.3 | 6.47 | 12689.611 | 0.1554%
6.8.7 | 92764 | CA 50 16.0MM | KG | 108.9 | 4.98 | 542.322 | 0.006641%
6.8.8 | 92765 | CA 50 20.0MM | KG | 895.9 | 4.48 | 4013.632 | 0.04915%
6.8.9 | 92766 | CA 50 25.0MM | KG | 349.8 | 4.83 | 1689.534 | 0.02069%
6.8.10 | COMPOSIÇÃO | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS | M3 | 48.35 | 414.4616 | 20039.2169 | 0.2454%
6.8.11 | 74020/001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO | M3 | 48.35 | 22.01 | 1064.1835 | 0.01303%
7 |  | COBERTURA |  |  |  | 92308.2264 | 1.13%
7.1 | 40780 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE | M2 | 467 | 8.68 | 4053.56 | 0.04964%
7.2 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 499.4 | 68.36 | 34138.984 | 0.4181%
7.3 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M2 | 467 | 34.55 | 16134.85 | 0.1976%
7.4 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 321.42 | 15.98 | 5136.2916 | 0.0629%
7.5 | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 321.42 | 16.14 | 5187.7188 | 0.06353%
7.6 | COMPOSIÇÃO | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 322.7057 | 45.7511 | 14764.136 | 0.1808%
7.7 | S00304 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | M | 119.5 | 21.42 | 2559.69 | 0.03135%
7.8 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M | 29.4 | 43.04 | 1265.376 | 0.0155%
7.9 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 10 | 12.47 | 124.7 | 0.001527%
7.10 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | M | 108 | 27.83 | 3005.64 | 0.03681%
7.11 | S05971 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METALICA DE AÇO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO | UND | 2 | 328.16 | 656.32 | 0.008037%
7.12 | S09713 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INSTALAÇÃO | M | 6 | 880.16 | 5280.96 | 0.06467%
8 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 150988.0746 | 1.849%
8.1 | 68051 | LOCACAO ALVENARIA | M | 879.52 | 5.19 | 4564.7088 | 0.0559%
8.2 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 3097.98 | 35.47 | 109885.3506 | 1.346%
8.3 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | M | 869.52 | 16.89 | 14686.1928 | 0.1799%
8.4 | S8963 | COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM | M2 | 12.02 | 72.92 | 876.4984 | 0.01073%
8.5 | S04458 | DIVISÓRIA, PRATELEIRA, TAPA-VISTA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS | M2 | 14.92 | 185.75 | 2771.39 | 0.03394%
8.6 | 93185 | CONTRAVERGA/VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 496.02 | 36.7 | 18203.934 | 0.2229%
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 268069.9452 | 3.283%
9.1 | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 7012.61 | 3.71 | 26016.7831 | 0.3186%
9.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 6782.71 | 27.39 | 185778.4269 | 2.275%
9.3 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 433.54 | 26.45 | 11467.133 | 0.1404%
9.4 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 433.54 | 44.6 | 19335.884 | 0.2368%
9.5 | S04312 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | M2 | 433.54 | 50.37 | 21837.4098 | 0.2674%
9.6 | 84098 | ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 | M2 | 26 | 36.49 | 948.74 | 0.01162%
9.7 | S08854 | REVESTIMENTO PAREDE NEXACOUSTIC | M2 | 25.34 | 72.26 | 1831.0684 | 0.02242%
9.8 | S07785 | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO | M | 50 | 17.09 | 854.5 | 0.01046%
10 |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 65335.8218 | 0.8001%
10.1 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 447.34 | 24.37 | 10901.6758 | 0.1335%
10.2 | COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 447.34 | 8.6265 | 3858.9755 | 0.04726%
10.3 | 79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | 1432.85 | 16.41 | 23513.0685 | 0.2879%
10.4 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL ACÚSTICO OWA SINFONIA NRC 0,90 OU SIMILAR | M2 | 257.98 | 104.9 | 27062.102 | 0.3314%
11 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 266776.51 | 3.267%
11.1 | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M2 | 1380 | 53.72 | 74133.6 | 0.9079%
11.2 | S01934 | REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 3 | 246.44 | 739.32 | 0.009054%
11.3 | S02228 | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR | M | 30 | 25.39 | 761.7 | 0.009328%
11.4 | S07323 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 9 | 210 | 1890 | 0.02315%
11.5 | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 1340 | 79.75 | 106865 | 1.309%
11.6 | 84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 495 | 49.12 | 24314.4 | 0.2978% |  |  |  | 1378.8
11.7 | S04849 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 94 | 44.6 | 4192.4 | 0.05134%
11.8 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 91 | 94.39 | 8589.49 | 0.1052%
11.9 | S09417 | PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICAD O COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 2 | 72.76 | 145.52 | 0.001782%
11.10 | S02266 | SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62 | 31.5 | 1953 | 0.02392%
11.11 | S02253 | RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 956 | 45.18 | 43192.08 | 0.5289%
12 |  | PINTURA |  |  |  | 149423.1013 | 1.83%
12.1 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 6782.71 | 10.65 | 72235.8615 | 0.8846%
12.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6782.71 | 1.99 | 13497.5929 | 0.1653%
12.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 6782.71 | 9.39 | 63689.6469 | 0.78%
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 213436.708 | 2.614%
13.1 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0%
13.1.1 | S7759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 7 | 551.66 | 3861.62 | 0.04729%
13.1.2 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA - 20.009 | UND | 7 | 350.26 | 2451.82 | 0.03003%
13.1.3 | S07370 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 5 | 444.77 | 2223.85 | 0.02723%
13.1.4 | S09676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UND | 5 | 248.77 | 1243.85 | 0.01523%
13.1.5 | S03664 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA | UND | 7 | 1040.06 | 7280.42 | 0.08916%
13.1.6 | S07345 MOD | VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO | UND | 5 | 409.06 | 2045.3 | 0.02505%
13.1.7 | S8235 MOD | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 361.83 | 4341.96 | 0.05317%
13.1.8 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE - 31.155 OU SIMILAR | UND | 7 | 365.3 | 2557.1 | 0.03132%
13.1.9 | S03461 | MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572 DECAMATIC ECO OU SIMILAR | UND | 1 | 682.62 | 682.62 | 0.00836%
13.1.10 | 74125/002 | ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 165.3888 | 1984.6656 | 0.0243%
13.1.11 | S08492 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2 | UND | 14 | 91.24 | 1277.36 | 0.01564%
13.1.12 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 | UND | 7 | 136.11 | 952.77 | 0.01167%
13.1.13 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 | UND | 14 | 193.7 | 2711.8 | 0.03321%
13.1.14 | S02055 | TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UND | 3 | 390.31 | 1170.93 | 0.01434%
13.1.15 | S02024 MOD | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | UND | 4 | 240.77 | 963.08 | 0.01179% | CEC
13.1.16 | S03692 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 257.11 | 3085.32 | 0.03778%
13.1.17 | S02105 | PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. | UND | 5 | 543.18 | 2715.9 | 0.03326% | TORNEIRAELETRONICA
13.1.18 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 5 | 63.63 | 318.15 | 0.003896%
13.1.19 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 3 | 26.25 | 78.75 | 0.0009644%
13.1.20 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 25X15CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 11.1937 | 11.1937 | 0.0001371%
13.1.21 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 57,5X20CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 34.3275 | 34.3275 | 0.0004204%
13.1.22 | S10759 | BANCADA EM GRANITO CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 159.58 | 217.08 | 34641.6264 | 0.4242%
13.1.23 | I00010904 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" | UND | 1 | 110 | 110 | 0.001347%
13.1.24 | S06072 | HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 350.77 | 350.77 | 0.004296%
13.1.25 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UND | 2 | 321.52 | 643.04 | 0.007875%
13.1.26 | 74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 162.05 | 162.05 | 0.001985%
13.1.27 | 83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UND | 2 | 3248.94 | 6497.88 | 0.07958%
13.1.28 | 93382 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | M3 | 27.05 | 18.64 | 504.212 | 0.006175%
13.1.29 | 79478 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 27.12 | 38.62 | 1047.3744 | 0.01283%
13.1.30 | 73795/002 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 60.54 | 242.16 | 0.002966%
13.1.31 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 7 | 92.18 | 645.26 | 0.007902%
13.1.32 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 | 215.3 | 215.3 | 0.002637%
13.1.33 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 1 | 118.73 | 118.73 | 0.001454%
13.1.34 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 15 | 64.55 | 968.25 | 0.01186%
13.1.35 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 46 | 30.84 | 1418.64 | 0.01737%
13.1.36 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UND | 1 | 132.52 | 132.52 | 0.001623%
13.1.37 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UND | 6 | 48.84 | 293.04 | 0.003589%
|  | INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0%
13.2 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (RAMAL OU SUB-RAMAL). |  |  |  | 0 | 0%
13.2.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 97 | 15.31 | 1485.07 | 0.01819%
13.2.2 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 41 | 6.39 | 261.99 | 0.003208%
13.2.3 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 36 | 10.61 | 381.96 | 0.004678%
13.2.4 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 42 | 4.68 | 196.56 | 0.002407%
13.2.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 74 | 4.85 | 358.9 | 0.004395%
13.2.6 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 4 | 8.84 | 35.36 | 0.000433%
13.2.7 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 14.52 | 14.52 | 0.0001778%
13.3 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). |  |  |  | 0 | 0%
13.3.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 264 | 6.24 | 1647.36 | 0.02017%
13.3.2 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 6 | 4.22 | 25.32 | 0.0003101%
13.3.3 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 89 | 3.23 | 287.47 | 0.00352%
13.3.4 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 24 | 3.45 | 82.8 | 0.001014%
13.3.5 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 3 | 4.7 | 14.1 | 0.0001727%
13.3.6 | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 ” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 25 | 5.79 | 144.75 | 0.001773%
13.3.7 | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 11 | 6.21 | 68.31 | 0.0008365%
13.3.8 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 6 | 6.04 | 36.24 | 0.0004438%
13.3.9 | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 4 | 6.7 | 26.8 | 0.0003282%
13.4 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). |  |  |  | 0 | 0%
13.4.1 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 20 | 9.85 | 197 | 0.002413%
13.4.2 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 20 | 5.93 | 118.6 | 0.001452%
13.4.3 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 7.05 | 7.05 | 8.634e-05%
13.4.4 | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 4.8 | 4.8 | 5.878e-05%
13.4.5 | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 10 | 4.48 | 44.8 | 0.0005486%
13.4.6 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 10 | 10.33 | 103.3 | 0.001265%
13.5 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.5.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 62 | 2.97 | 184.14 | 0.002255%
13.5.2 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 19 | 3.24 | 61.56 | 0.0007539%
13.5.3 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 3.65 | 3.65 | 4.47e-05%
13.5.4 | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 23 | 2.57 | 59.11 | 0.0007239%
13.5.5 | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 2.75 | 2.75 | 3.368e-05%
13.5.6 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 4.63 | 4.63 | 5.67e-05%
13.6 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.6.1 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 29 | 5.86 | 169.94 | 0.002081%
13.6.2 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 11 | 4.74 | 52.14 | 0.0006385%
13.6.3 | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 11 | 3.71 | 40.81 | 0.0004998%
13.6.4 | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 4 | 3.61 | 14.44 | 0.0001768%
13.6.5 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 6.89 | 6.89 | 8.438e-05%
13.7 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.7.1 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 28 | 8.38 | 234.64 | 0.002873%
13.7.2 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 12 | 7.49 | 89.88 | 0.001101%
13.7.3 | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 19 | 5.72 | 108.68 | 0.001331%
13.7.4 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 12 | 6.52 | 78.24 | 0.0009582%
13.7.5 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 2 | 11.38 | 22.76 | 0.0002787%
13.8 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.8.1 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 66 | 10.36 | 683.76 | 0.008374%
13.8.2 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 32 | 9.11 | 291.52 | 0.00357%
13.8.3 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 25 | 7.2 | 180 | 0.002204%
13.8.4 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 24 | 7.36 | 176.64 | 0.002163%
13.8.5 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 13.82 | 13.82 | 0.0001692%
13.8.6 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 13.61 | 13.61 | 0.0001667%
13.9 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.9.1 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 10 | 15.75 | 157.5 | 0.001929%
13.9.2 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 23.44 | 23.44 | 0.0002871%
13.9.3 | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 4 | 13.46 | 53.84 | 0.0006593%
13.9.4 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 12.18 | 12.18 | 0.0001492%
13.9.5 | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 13.29 | 13.29 | 0.0001628%
13.10 |  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM (PRUMADA). |  |  |  | 0 | 0%
13.10.1 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 19 | 21.9 | 416.1 | 0.005096%
13.10.2 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 3 | 62.23 | 186.69 | 0.002286%
13.10.3 | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 9 | 19.79 | 178.11 | 0.002181%
13.10.4 | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 2 | 21.39 | 42.78 | 0.0005239%
13.10.5 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 1 | 47.78 | 47.78 | 0.0005851%
|  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0%
13.11 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.11.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 24 | 13.83 | 331.92 | 0.004065%
13.11.2 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UND | 19 | 5.57 | 105.83 | 0.001296%
13.11.3 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UND | 5 | 6.24 | 31.2 | 0.0003821%
13.12 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.12.1 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 231 | 20.16 | 4656.96 | 0.05703%
13.12.2 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 106 | 7.57 | 802.42 | 0.009827%
13.12.3 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 31 | 8.05 | 249.55 | 0.003056%
13.12.4 | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 78 | 6.24 | 486.72 | 0.005961%
13.12.5 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 20 | 13.32 | 266.4 | 0.003262%
13.12.6 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 5 | 14.06 | 70.3 | 0.0008609%
13.13 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.13.1 | S01567 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 31 | 20.22 | 626.82 | 0.007676%
13.13.2 | S01582 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 38 | 10.01 | 380.38 | 0.004658%
13.13.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 133 | 30 | 3990 | 0.04886%
13.13.4 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 38 | 12.75 | 484.5 | 0.005933%
13.13.5 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 26 | 13.46 | 349.96 | 0.004286%
13.13.6 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 46 | 10.32 | 474.72 | 0.005814%
13.13.7 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 14 | 21.75 | 304.5 | 0.003729%
13.13.8 | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 21 | 22.79 | 478.59 | 0.005861%
13.14 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.14.1 | S01569 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 8 | 26.75 | 214 | 0.002621%
13.14.2 | S01656 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 12.04 | 12.04 | 0.0001474%
13.14.3 | S01657 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 4 | 12.77 | 51.08 | 0.0006255%
13.14.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 114 | 38.69 | 4410.66 | 0.05401%
13.14.5 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 33 | 16.78 | 553.74 | 0.006781%
13.14.6 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 10 | 16.84 | 168.4 | 0.002062%
13.14.7 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 40 | 12.98 | 519.2 | 0.006358%
13.14.8 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 8 | 27.1 | 216.8 | 0.002655%
13.14.9 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 7 | 31.02 | 217.14 | 0.002659%
13.15 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0%
13.15.1 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 64 | 12.47 | 798.08 | 0.009774%
13.15.2 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.93 | 26.79 | 0.0003281%
13.15.3 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 7.88 | 181.24 | 0.00222%
13.16 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO) |  |  |  | 0 | 0%
13.16.1 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 68 | 14.83 | 1008.44 | 0.01235%
13.16.2 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 9 | 12.26 | 110.34 | 0.001351%
13.16.3 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 24 | 9.85 | 236.4 | 0.002895%
13.17 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM E CONEXÕES (SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.17.1 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 10 | 35.77 | 357.7 | 0.004381%
13.17.2 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 46.47 | 92.94 | 0.001138%
13.18 |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM E CONEXÕES (SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO) |  |  |  | 0 | 0%
13.18.1 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 36 | 48.74 | 1754.64 | 0.02149%
13.18.2 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 64.31 | 39.54 | 2542.8174 | 0.03114%
13.18.3 | 79478 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 66.24 | 38.62 | 2558.1888 | 0.03133%
|  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  | 0 | 0%
13.19 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO) |  |  |  | 0 | 0%
13.19.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 100 | 37.76 | 3776 | 0.04624%
13.19.2 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 15 | 31.77 | 476.55 | 0.005836%
13.19.3 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 16 | 27.05 | 432.8 | 0.0053%
13.19.4 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 54 | 16.58 | 895.32 | 0.01096%
13.20 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (CONDUTORES VERTICAIS). |  |  |  | 0 | 0%
13.20.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 80 | 21.88 | 1750.4 | 0.02144%
13.20.2 | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 28 | 15.71 | 439.88 | 0.005387%
13.21 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM E CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0%
13.21.1 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 68 | 43.16 | 2934.88 | 0.03594%
13.21.2 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 1 | 94.64 | 94.64 | 0.001159%
13.21.3 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 1 | 76.99 | 76.99 | 0.0009428%
13.21.4 | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 28 | 46.32 | 1296.96 | 0.01588%
13.22 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM E CONEXÕES (CONDUTORES VERTICAIS). |  |  |  | 0 | 0%
13.22.1 | 90696 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | M | 80 | 48.72 | 3897.6 | 0.04773%
13.23 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM E CONEXÕES (DRENO DE AR-CONDICIONADO) |  |  |  | 0 | 0%
13.23.1 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 250 | 10.36 | 2590 | 0.03172%
13.23.2 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UND | 5 | 6.97 | 34.85 | 0.0004268%
13.23.3 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 46 | 9.11 | 419.06 | 0.005132%
13.23.4 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 37 | 9.94 | 367.78 | 0.004504%
13.23.5 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 86 | 7.2 | 619.2 | 0.007583%
13.23.6 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UND | 17 | 13.82 | 234.94 | 0.002877%
13.23.7 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 91.18 | 39.54 | 3605.2572 | 0.04415%
13.23.8 | 79478 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 93.15 | 38.62 | 3597.453 | 0.04406%
13.23.9 | 72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UND | 4 | 145.74 | 582.96 | 0.007139%
13.23.10 | 74224/001 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UND | 2 | 1290.66 | 2581.32 | 0.03161%
13.23.11 | COTAÇÃO JCA | VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 12", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 755.41 | 755.41 | 0.009251%
13.23.12 | COTAÇÃO JCA | FILTRO VORTEX WFF 300 | UND | 1 | 15349.11 | 15349.11 | 0.188%
13.23.13 | COTAÇÃO JCA | CAIXA DE CONTROLE ENTRE FILTROS 1,80x90x70cm COM TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | UND | 1 | 663.93 | 663.93 | 0.008131%
13.24 |  | IMPERMEABILIZACÕES |  |  |  | 0 | 0%
13.24.1 | 73929/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE 6 DEMÃOS | M2 | 50 | 147.66 | 7383 | 0.09041%
13.24.2 | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | 100 | 68.36 | 6836 | 0.08372%
13.24.3 | 73762/002 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 100 | 53.5 | 5350 | 0.06552%
13.25 |  | INSTALAÇÕES DE GASES |  |  |  | 0 | 0%
13.25.1 | I10326 | TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 1/8" AISI 316, COM ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMA DE 1,73MM, UNIDOS POR PROCESSO DE CRAVAMENTO.INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 267 | 15.67 | 4183.89 | 0.05124%
13.25.2 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.81 | 14.2 | 125.102 | 0.001532%
13.25.3 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ AR COMPRIMID | UND | 12 | 52 | 624 | 0.007642%
13.25.4 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ GÁS HÉLIO | UND | 11 | 52 | 572 | 0.007005%
13.25.5 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ NITROGÊNIO | UND | 16 | 52 | 832 | 0.01019%
13.25.6 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ÓXIDO NITROSO | UND | 2 | 52 | 104 | 0.001274%
13.25.7 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ACETILENO | UND | 2 | 52 | 104 | 0.001274%
13.25.8 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ARGÔNIO | UND | 4 | 52 | 208 | 0.002547%
13.25.9 | MEDICALFAST | TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ HIDROGÊNIO | UND | 2 | 52 | 104 | 0.001274%
13.25.10 | S09848 | REGULADOR DE PRESSÃO FRN-740/NITROGENIO FAMABRAS | UND | 3 | 204.34 | 613.02 | 0.007507%
13.25.11 | S09848 | REGULADOR DE PRESSÃO FRO-116N/AR COMPRIMIDO FAMABRAS | UND | 4 | 204.34 | 817.36 | 0.01001%
13.25.12 | S09848 | REGULADOR DE PRESSÃO HÉLIO 300 COM MANOPLA - GÁS HÉLIO | UND | 4 | 204.34 | 817.36 | 0.01001%
13.25.13 | COTAÇÃO | VÁLVULA RED. PRESSÃO P/ CILINDRO C/2 MAN. P/ ÓXIDO NITROSO | UND | 1 | 512.64 | 512.64 | 0.006278%
13.25.14 | S09848 | REGULADOR DE HIDROGÊNIO - FAMABRAS | UND | 2 | 204.34 | 408.68 | 0.005005%
13.25.15 | S09848 | REGULADOR DE ARGÔNIO - FAMABRAS | UND | 1 | 204.34 | 204.34 | 0.002502%
13.25.16 | S09848 | REGULADOR DE ACETILENO - FAMABRAS | UND | 1 | 204.34 | 204.34 | 0.002502%
13.25.17 | S07838 | PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP | UND | 32 | 41.78 | 1336.96 | 0.01637%
13.25.18 | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 20.65 | 2271.5 | 0.02782%
13.25.19 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 13.99 | 3077.8 | 0.03769%
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 470245.6518 | 5.759%
14.1 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 | 0% |  | 20W POR M2 | 40012.6 | 625.1969
14.1.1 | S10765 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA | UND | 39 | 35.97 | 1402.83 | 0.01718%
14.1.2 | S07642 | ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR | UND | 4 | 179.86 | 719.44 | 0.00881% |  | 36
14.1.3 | S07294 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE EMBUTIR, COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, BORRACHA PARA VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO TEMPERADO E GRADE FRONTAL PARA PROTEÇÃO COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 111.14 | 889.12 | 0.01089%
14.1.4 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, COMPLETA | UND | 35 | 215.59 | 7545.65 | 0.09241%
14.1.5 | S07740 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA | UND | 202 | 142.66 | 28817.32 | 0.3529%
14.1.6 | S07798 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA | UND | 31 | 141.45 | 4384.95 | 0.0537%
14.1.7 | S08013 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W | UND | 26 | 114.64 | 2980.64 | 0.0365%
14.2 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 0 | 0%
14.2.1 | S04421 | CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M) | M | 10 | 160.38 | 1603.8 | 0.01964%
14.2.2 | 72310 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 35.59 | 711.8 | 0.008717%
14.2.4 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 20.95 | 628.5 | 0.007697%
14.2.5 | 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 21.75 | 652.5 | 0.007991%
14.2.6 | 72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES | M | 20 | 38.79 | 775.8 | 0.009501%
14.2.7 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 100 | 1.97 | 197 | 0.002413%
14.2.8 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 4.18 | 83.6 | 0.001024%
14.2.9 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1480 | 16.5381 | 24476.4176 | 0.2997%
14.2.10 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145 | 9.37 | 1358.65 | 0.01664%
14.2.11 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 13.55 | 542 | 0.006637%
14.2.12 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55 | 22.65 | 1245.75 | 0.01526%
14.2.13 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 268 | 33.84 | 9069.12 | 0.1111%
14.2.14 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 4.26 | 21.3 | 0.0002608%
14.2.15 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 5.61 | 28.05 | 0.0003435%
14.2.16 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 5 | 7.4 | 37 | 0.0004531%
14.2.17 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 348 | 5.18 | 1802.64 | 0.02208%
14.2.18 | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 311 | 6.56 | 2040.16 | 0.02498%
14.2.19 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1480 | 5.97 | 8835.6 | 0.1082%
14.2.20 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 6.98 | 6.98 | 8.548e-05%
14.2.21 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 9.48 | 9.48 | 0.0001161%
14.2.22 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 11.62 | 11.62 | 0.0001423%
14.2.23 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 522 | 9.57 | 4995.54 | 0.06118%
14.2.24 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 13.55 | 542 | 0.006637%
14.2.25 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 268 | 33.84 | 9069.12 | 0.1111%
14.2.26 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 11.7 | 163.8 | 0.002006%
14.2.27 | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 90 | 30.98 | 2788.2 | 0.03415%
14.3 |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
14.3.1 | I00000873 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX | M | 264 | 125.27 | 33071.28 | 0.405%
14.3.2 | 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 15.37 | 153.7 | 0.001882%
14.3.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13158 | 2.57 | 33816.06 | 0.4141%
14.3.4 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1028 | 3.02 | 3104.56 | 0.03802%
14.3.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2689 | 3.57 | 9599.73 | 0.1176%
14.3.6 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 737 | 3.99 | 2940.63 | 0.03601%
14.3.7 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1978 | 5.16 | 10206.48 | 0.125%
14.3.8 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2218 | 5.35 | 11866.3 | 0.1453%
14.3.9 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 8.29 | 994.8 | 0.01218%
14.3.10 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 8.96 | 1120 | 0.01372%
14.3.11 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1577 | 8.13 | 12821.01 | 0.157%
14.3.12 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 676 | 13.68 | 9247.68 | 0.1132%
14.3.13 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 164 | 18.34 | 3007.76 | 0.03683%
14.3.14 | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 89.57 | 2687.1 | 0.03291%
14.3.15 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 116.29 | 34887 | 0.4272% |  | 8165726.8548
14.3.16 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 25.58 | 6139.2 | 0.07518%
14.4 |  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
14.4.1 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 140.38 | 39.54 | 5550.6252 | 0.06797%
14.4.2 | 79478 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | M3 | 143.28 | 38.62 | 5533.4736 | 0.06776%
14.5 |  | INTERRUPTOR/ TOMADAS |  |  |  | 0 | 0%
14.5.1 | COMPOSIÇÃO | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 434 | 37.0793 | 16092.4119 | 0.1971%
14.5.2 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 319 | 12.89 | 4111.91 | 0.05036%
14.5.3 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 89 | 37.3967 | 3328.3045 | 0.04076% |  | 0
14.6 |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0%
14.6.1 | S8360 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 330 | 56.75 | 18727.5 | 0.2293%
14.6.2 | S00765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 208 | 13.3333 | 2773.3333 | 0.03396%
14.6.3 | S007384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | M | 538 | 16.67 | 8968.46 | 0.1098%
14.7 |  | SUBESTAÇÃO - INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
14.7.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 19.3 | 2123 | 0.026%
14.7.2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 13.51 | 2972.2 | 0.0364%
14.7.3 | 73781/001 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR | UND | 4 | 274.25 | 1097 | 0.01343%
14.7.4 | PLACASONLINE | PLACA QUADRO DE FORÇA/DISJUNTORES EM PLÁSTICO RÍGIDO 1MM 25X10CM | UND | 2 | 6.2 | 12.4 | 0.0001519%
14.7.5 | PLACASONLINE | PLACA CUIDADO ALTA TENSÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO 2MM 50X35CM | UND | 2 | 35.7 | 71.4 | 0.0008744%
14.7.6 | S10225 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | M | 14.9 | 193.79 | 2887.471 | 0.03536%
14.7.7 | S09941 | CANALETA 30X40CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, BASE EM CONCRETO SEM TAMPA,INCLUSIVE CANTONEIRA NAS BORDAS. | M | 10 | 33.76 | 337.6 | 0.004134%
14.7.8 | S04332 | PORTA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO METÁLICA COM TELA DE AÇO 40X40M FIO 12BWG COM MOLDURA EM CATONEIRA DE AÇO 3/16" X1", COM TRANCA PARA CADEADO | M2 | 6.475 | 98.79 | 639.6653 | 0.007834%
14.7.9 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS COR CINZA E UMA DEMÃO DE ZARCÃO | M2 | 6.475 | 21.64 | 140.119 | 0.001716%
14.7.10 | S08963 | COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM | M2 | 10.5 | 72.92 | 765.66 | 0.009377%
14.7.11 | S09571 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA | M2 | 12.6 | 34.45 | 434.07 | 0.005316%
14.7.12 | PLACASONLINE | PLACA "CUIDADO: ALTA TENSÃO" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X 35 CM | UND | 2 | 53.1 | 106.2 | 0.001301%
14.7.13 | 73876/001 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | 41.75 | 140.4 | 5861.7 | 0.07178%
14.7.14 | 72927 | CORDOALHA FLEXIVEL PARA ATERRAMENTO DA PORTA METÁLICA. | M | 5 | 31.19 | 155.95 | 0.00191%
14.7.15 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 191.22 | 1147.32 | 0.01405%
14.7.16 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1447.7805 | 1447.7805 | 0.01773%
14.8 |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0%
14.8.1 | I08077 | QGBT - E - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 2000X800X600MM | UND | 1 | 20919.29 | 20919.29 | 0.2562%
14.8.3 | S7826 | QB - REC P - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL | UND | 1 | 2212.67 | 2212.67 | 0.0271%
14.8.4 | S7826 | QB - REC T - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE ÁGUA TRATADA | UND | 1 | 2212.67 | 2212.67 | 0.0271%
14.8.5 | I08079 | QDLT - TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM | UND | 1 | 4864.35 | 4864.35 | 0.05957%
14.8.6 | I08065 | QDLT - LAB01 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM | UND | 1 | 4383.65 | 4383.65 | 0.05368%
14.8.7 | I08097 | QFAC -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.8 | I08097 | QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.9 | I08097 | QFAC-1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.10 | I08097 | QDLT - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.11 | I08097 | QFAC-2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.12 | I08097 | QDLT - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.13 | I08097 | QFAC-3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.14 | I08097 | QDLT - LAB02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.15 | I08097 | QDLT - LAB03 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.16 | I08097 | QDLT - LAB04 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.17 | I08097 | QDLT - LAB05 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.18 | I08097 | QDLT - LAB06 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.19 | I08097 | QDLT - LAB07 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.20 | I08097 | QDLT - LAB08 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.21 | I08097 | QDLT - LAB09 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.22 | I08097 | QDLT - LAB10 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 3123.57 | 3123.57 | 0.03825%
14.8.23 | I08058 | QFE - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 1572.67 | 1572.67 | 0.01926%
14.8.24 | I08058 | QFE - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 1572.67 | 1572.67 | 0.01926%
14.8.25 | I08058 | QFE - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 1572.67 | 1572.67 | 0.01926%
14.8.26 | I08058 | QDLT -CAS - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM | UND | 1 | 1572.67 | 1572.67 | 0.01926%
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 25758.28 | 0.3154%
15.1 | S00824 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2 E BASE | UND | 1 | 596.8 | 596.8 | 0.007309% | 568.97
15.2 | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UND | 6 | 25.89 |  | 0%
15.3 | S09051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | UND | 5 | 220 | 1100 | 0.01347% | 193.36
15.4 | S07903 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS. | UND | 35 | 40.01 | 1400.35 | 0.01715% | 38.99
15.5 | I07864S | CLIP ZINCADO PARA EMENDA DE RE-BAR 3/8" | UND | 105 | 1.01 | 106.05 | 0.001299%
15.6 | S10426 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 150 MM² | UND | 78 | 31 | 2418 | 0.02961% |  | FAZER COMPOSIÇÃO
15.7 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UND | 34 | 50.69 | 1723.46 | 0.02111% | 30.23
15.8 | CIGAME.COM.BR | CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 | UND | 5 | 21.86 | 109.3 | 0.001339%
15.9 | LOJAELETRICA.COM.BR | TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM TEL536 | UND | 5 | 56.63 | 283.15 | 0.003468%
15.10 | S09048 | CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO | UND | 5 | 23.76 | 118.8 | 0.001455% | 21.06
15.11 | I861 | CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 3.09 | 46.35 | 0.0005676%
15.12 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 290 | 20.43 | 5924.7 | 0.07256%
15.13 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 275 | 29.02 | 7980.5 | 0.09773%
15.14 | FG.COM.BR | BISNAGA DE SIKAFLEX 300G | UND | 9 | 48.9 | 440.1 | 0.00539%
15.15 | I11855 | CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 | UND | 75 | 9.44 | 708 | 0.00867%
15.16 | I00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO | UND | 77 | 7.77 | 598.29 | 0.007327%
15.17 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 116 | 11.07 | 1284.12 | 0.01573%
15.18 | I00007572 | SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" | UND | 78 | 7.77 | 606.06 | 0.007422%
15.19 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 20.95 | 314.25 | 0.003848%
16 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 121616.8389 | 1.489%
16.1 |  | CABOS / FIAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
16.1.1 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 6730 | 6.34 | 42668.2 | 0.5225%
16.1.4 | AMERICANAS | CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS | UND | 10 | 23 | 230 | 0.002817%
16.1.5 | S08690 | CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS | M | 300 | 13.49 | 4047 | 0.04956%
16.1.6 | S9201 | FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO | M | 20 | 5.94 | 118.8 | 0.001455%
16.1.7 | 73768/005 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 10.56 | 1056 | 0.01293%
16.1.8 | 73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 17.39 | 1739 | 0.0213%
16.1.9 | S08645 | CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P EXTERNO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 22.86 | 4572 | 0.05599%
16.2 |  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
16.2.1 | 84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 303.29 | 303.29 | 0.003714%
16.2.2 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM | UND | 2 | 132.52 | 265.04 | 0.003246%
16.2.3 | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 15 | 26.36 | 395.4 | 0.004842%
16.2.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 | M | 50 | 13.55 | 677.5 | 0.008297%
16.2.5 | 55835 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 15 | 46.13 | 691.95 | 0.008474%
16.2.6 | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA | UND | 22 | 22.03 | 484.66 | 0.005935%
16.2.7 | 73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS UN CR 18,32 | UND | 34 | 17.61 | 598.74 | 0.007332%
16.2.8 | 83485 | HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR | UND | 1 | 49.4 | 49.4 | 0.000605%
16.2.9 | S11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 7 | 539.06 | 3773.42 | 0.04621%
16.2.10 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS | UND | 1 | 439.215 | 439.215 | 0.005379%
16.2.11 | S11227 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | UND | 5 | 2022.82 | 10114.1 | 0.1239%
16.2.12 | ATERA | GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" | UND | 5 | 31 | 155 | 0.001898%
16.2.13 | ATERA | RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 | UND | 5 | 144.21 | 721.05 | 0.00883%
16.2.14 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR | UND | 2 | 647.115 | 1294.23 | 0.01585%
16.3 |  | TOMADAS, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  | 0 | 0%
16.3.1 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 150 | 36.5809 | 5487.1335 | 0.0672%
16.3.2 | S08684 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 209.4778 | 28.0033 | 5866.0767 | 0.07184%
16.3.3 | S00765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | M | 441.0089 | 13.3333 | 5880.1189 | 0.07201%
16.3.4 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO | M | 650.4867 | 16.67 | 10843.6136 | 0.1328%
16.3.5 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 450 | 16.5381 | 7442.154 | 0.09114%
16.3.6 | CEC.COM.BR | CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 | M | 150 | 4.9 | 735 | 0.009001%
16.4 |  | CFTV |  |  |  | 0 | 0%
16.4.1 | S00762 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)MM INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 162 | 22.58 | 3657.96 | 0.0448%
16.4.2 | S07384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO | M | 162 | 16.67 | 2700.54 | 0.03307%
16.4.3 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 16.5381 | 992.2872 | 0.01215%
16.4.4 | S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 469 | 6.34 | 2973.46 | 0.03641%
16.4.7 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 50 | 12.89 | 644.5 | 0.007893%
17 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 344489.456 | 4.219% |  |  | VERGAS
17.1 |  | PORTAS |  |  |  |  | 0%
17.1.1 | S10976 | P0 - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,80X2,10M | UND | 10 | 807.7776 | 8077.776 | 0.09892%
17.1.2 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 16.8 | 16.44 | 276.192 | 0.003382%
17.1.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 16.8 | 21.64 | 363.552 | 0.004452%
17.1.4 | 91341 | P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 24 | 397.24 | 9533.76 | 0.1168%
17.1.5 | S9982 | P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 7 | 719.75 | 5038.25 | 0.0617% |  |  | 9.8
17.1.6 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | PLACA DE PROTEÇÃO | UND | 14 | 173.15 | 2424.1 | 0.02969%
17.1.7 | TORNEIRAELETRONICA.COM.BR | BARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM | UND | 14 | 138.77 | 1942.78 | 0.02379%
17.1.8 | S04723 | P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 10 | 931.36 | 9313.6 | 0.1141% |  |  | 15
17.1.9 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M | UND | 10 | 43.2 | 432 | 0.00529%
17.1.10 | 90838 | P4 - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 1263.99 | 6319.95 | 0.0774% |  |  | 7.5
17.1.11 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 9.45 | 16.44 | 155.358 | 0.001903%
17.1.12 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 9.45 | 21.64 | 204.498 | 0.002504%
17.1.13 | S09736 | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UND | 5 | 671.56 | 3357.8 | 0.04112%
17.1.14 | S09447 | P5- ESTANQUE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E VIDRO DUPLO, DIM.: 0,80X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS | UND | 2 | 4056.16 | 8112.32 | 0.09935%
17.1.15 | 73838/001 | P6 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS | UND | 1 | 2312.61 | 2312.61 | 0.02832%
17.1.16 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | UND | 1 | 176.4 | 176.4 | 0.00216%
17.1.17 | 73838/001 | P7 VT- PORTA DE ABRIR , DIM.: 2,50X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS | UND | 3 | 4625.22 | 13875.66 | 0.1699%
17.1.18 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | UND | 3 | 411.6 | 1234.8 | 0.01512%
17.1.19 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR | UND | 8 | 208.75 | 1670 | 0.02045%
17.1.20 | 91341 | P8- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 7 | 572.0256 | 4004.1792 | 0.04904%
17.1.21 | 73838/001 | P9 VT- PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS | UND | 3 | 2312.61 | 6937.83 | 0.08496%
17.1.22 | S01885 | VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS | UND | 3 | 176.4 | 529.2 | 0.006481%
17.1.23 | 73838/001 | BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO | M2 | 5.76 | 2312.61 | 13320.6336 | 0.1631%
17.1.24 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR | UND | 6 | 208.75 | 1252.5 | 0.01534%
17.1.25 | S09984 | P10 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.40 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 1 | 991.97 | 991.97 | 0.01215%
17.1.26 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M | UND | 1 | 43.2 | 43.2 | 0.000529%
17.1.27 | 73933/002 | P11- PORTA METÁLICA EM CHAPA LISA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGENS | UND | 2 | 1455.4176 | 2910.8352 | 0.03565% |  |  | 3
17.1.28 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 6.72 | 16.44 | 110.4768 | 0.001353%
17.1.29 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 6.72 | 21.64 | 145.4208 | 0.001781%
17.1.30 | S9982 | P12 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 1 | 719.75 | 719.75 | 0.008814%
17.1.31 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | TRILHO EM ALUMINIO BMV SOFT 3000MM ESCOVADO | UND | 1 | 348.64 | 348.64 | 0.00427%
17.1.32 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR | UND | 2 | 208.75 | 417.5 | 0.005113%
17.1.33 | S9982 | P13 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) , LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | UND | 13 | 719.75 | 9356.75 | 0.1146% |  |  | 18.2
17.1.34 | S10976 | P14 - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,60X2,10M | UND | 4 | 515.1132 | 2060.4528 | 0.02523%
17.1.35 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 | 16.44 | 82.8576 | 0.001015%
17.1.36 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 5.04 | 21.64 | 109.0656 | 0.001336%
17.1.37 | 91341 | P15- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES | UND | 1 | 583.9428 | 583.9428 | 0.007151%
17.1.38 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 1.47 | 16.44 | 24.1668 | 0.000296%
17.1.39 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 1.47 | 21.64 | 31.8108 | 0.0003896%
17.2 |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0%
17.2.1 | COTAÇÃO ALUMAR | J0- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,5X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | UND | 17 | 112.5 | 1912.5 | 0.02342%
17.2.2 | COTAÇÃO ALUMAR | J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,05X0,4M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | UND | 5 | 189 | 945 | 0.01157%
17.2.3 | COTAÇÃO ALUMAR | J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,10X1,1M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | UND | 13 | 544.5 | 7078.5 | 0.08669%
17.2.4 | COTAÇÃO ALUMAR | J3- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,28X0,5M, COMPLETA. | UND | 7 | 513 | 3591 | 0.04398%
17.2.5 | 91341 | J4- PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DIM.: 2X2,2M, COMPLETA. | UND | 4 | 1747.856 | 6991.424 | 0.08562%
17.2.6 | COTAÇÃO ALUMAR | J5- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 4,70X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | UND | 8 | 1057.5 | 8460 | 0.1036% |  |  | 2.16 | 21.6
17.2.7 | COTAÇÃO ALUMAR | J6- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 5,00X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO | UND | 11 | 2475 | 27225 | 0.3334% |  |  | 12.1 | 12.1
17.2.8 | COTAÇÃO ALUMAR | J7- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,5X1,10M, COMPLETA EXCLUSIVE VIDRO | UND | 10 | 1237.5 | 12375 | 0.1515% |  |  | 7.5 | 12.675
17.2.9 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 154.46 | 132.65 | 20489.119 | 0.2509% |  |  |  | 46.375
17.3 |  | ELEMENTOS DE FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0%
17.3.1 | S01885 | VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 34,40X3,05M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | UND | 1 | 29377.6 | 29377.6 | 0.3598%
17.3.2 | S01885 | VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 7,0X2,8M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. | UND | 1 | 5488 | 5488 | 0.06721%
17.4 |  | COBOGÓ |  |  |  | 0 | 0%
17.4.1 | S00171 | COMBOGÓ DE CIMENTO, COM UNICO FURO, DIM: 20 X 20CM | M2 | 70 | 57.1 | 3997 | 0.04895%
17.5 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
17.5.1 | COBEQUI.COM.BR | FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT ¦ CÓD: 001337 | UND | 10 | 17.89 | 178.9 | 0.002191%
17.5.2 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR | M2 | 32 | 19.64 | 628.48 | 0.007697%
17.5.3 | S01989 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM | M | 490 | 47.98 | 23510.2 | 0.2879%
17.5.4 | S04341 | ESTRUTURA ESPACIAL PARA FIXAÇÃO DE BRISE METÁLICO INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO | KG | 400 | 10.89 | 4356 | 0.05334%
17.5.5 | I00302 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO SL 4 OU SIMILAR | M2 | 193 | 350 | 67550 | 0.8272%
17.5.6 | S08963 | ELEMENTO VAZADO 1,21X0,79 M | UND | 13 | 69.7042 | 906.155 | 0.0111%
17.5.7 | S09571 | TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA 1,40X1,00M | UND | 13 | 48.23 | 626.99 | 0.007678%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 105709.32 | 1.295%
18.1 | S07289 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 370 | 120.84 | 44710.8 | 0.5475%
18.2 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200X100MM | UND | 2 | 30 | 60 | 0.0007348%
18.3 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 300X100MM | UND | 8 | 39 | 312 | 0.003821%
18.4 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 500X400MM | UND | 11 | 154 | 1694 | 0.02075%
18.5 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 100MM | M | 2 | 10 | 20 | 0.0002449%
18.6 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 150MM | M | 209 | 14 | 2926 | 0.03583%
18.7 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | M | 10 | 9.85 | 98.5 | 0.001206%
18.8 | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 250 | 16.68 | 4170 | 0.05107%
18.9 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA MODELO: CF 100 G4 COM CARVÃO ATIVADO | UND | 27 | 385 | 10395 | 0.1273%
18.10 | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 13.99 | 559.6 | 0.006853%
18.11 | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.9 | 996 | 0.0122%
18.12 | 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 PARA EXAUSTAO | M2 | 432 | 73.43 | 31721.76 | 0.3885%
18.13 | S09026 | CHAPEU CHINES | UND | 18 | 398.47 | 7172.46 | 0.08784%
18.14 | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UND | 20 | 43.66 | 873.2 | 0.01069%
19 |  | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 116738.3607 | 1.43%
19.1 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 0%
19.1.1 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 45.65 | 273.9 | 0.003354%
19.1.2 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 76 | 58.85 | 4472.6 | 0.05477%
19.1.3 | 91186 | FIXAÇÃO DE TUDO DE AÇO GALVANIZADO | M | 82 | 4.31 | 353.42 | 0.004328%
19.1.4 | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 8 | 81.5 | 652 | 0.007985%
19.1.5 | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 19 | 86.59 | 1645.21 | 0.02015%
19.1.6 | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 | 40.85 | 81.7 | 0.001001%
19.1.7 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 28 | 60.69 | 1699.32 | 0.02081%
19.1.8 | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 7 | 88.3 | 618.1 | 0.007569%
19.1.9 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, I NCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 19.3064 | 14.2 | 274.1507 | 0.003357%
19.1.10 | 90443 | INCENDIO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS | M | 8 | 9.75 | 78 | 0.0009552%
19.1.11 | 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UND | 10 | 69.92 | 699.2 | 0.008563%
19.2 |  | HIDRANTES/EXTINTORES |  |  |  | 0 | 0%
19.2.1 | S01511 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 | UND | 30 | 123.05 | 3691.5 | 0.04521%
19.2.2 | 72284 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COMPLETO INCLUSIVE MANGUEIRA 20M | UND | 5 | 943.89 | 4719.45 | 0.0578%
19.2.3 | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UND | 5 | 453.76 | 2268.8 | 0.02778%
19.2.4 | 83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UND | 1 | 2893.22 | 2893.22 | 0.03543%
19.2.5 | AEROEXTINTORES.COM.BR | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UND | 30 | 6 | 180 | 0.002204%
19.2.6 | AEROEXTINTORES.COM.BR | ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO EXTINTOR 100 X 100 CM - NÃO OBSTRUA O EXTINTOR - PS155 | UND | 30 | 87.99 | 2639.7 | 0.03233%
19.2.7 | AEROEXTINTORES.COM.BR | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PÓ BC / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF010 25X15CM | UND | 30 | 5.75 | 172.5 | 0.002112%
19.2.8 | AEROEXTINTORES.COM.BR | PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO MANGUEIRA 20X20 CM / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF100 | UND | 5 | 5.75 | 28.75 | 0.0003521%
19.2.9 | AEROEXTINTORES.COM.BR | PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA E EMERGÊNCIA 15X25 CMCONFORME PROJETO | UND | 44 | 5.75 | 253 | 0.003098%
19.2.10 | S10765 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA | UND | 52 | 35.97 | 1870.44 | 0.02291%
19.2.11 | S08218 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR | UND | 2 | 2473.9 | 4947.8 | 0.06059%
19.2.12 | I10989 | VÁLVULA DE ALÍVIO PRESSÃO BRONZE 2" | UND | 1 | 1804.52 | 1804.52 | 0.0221%
19.2.13 | S08940 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") | UND | 1 | 209.39 | 209.39 | 0.002564%
19.2.14 | 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 297.87 | 297.87 | 0.003648%
19.2.15 | I00012657 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 164.89 | 494.67 | 0.006058%
19.2.16 | 74169/001 | REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" | UND | 6 | 176.13 | 1056.78 | 0.01294%
19.2.17 | S10094 | QUADRO COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE INCÊNDIO | UND | 1 | 4970.81 | 4970.81 | 0.06087%
|  | SISTEMA DE DETECCÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0%
19.2.18 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 741 | 20.51 | 15197.91 | 0.1861%
19.2.19 | 72309 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 21.32 | 426.4 | 0.005222%
19.2.20 | 91186 | FIXAÇÃO DE TUDO DE AÇO GALVANIZADO | M | 761 | 4.21 | 3203.81 | 0.03923%
19.2.21 | S08749 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 2,5 MM2, TENSÃO 1KV | M | 730 | 6.05 | 4416.5 | 0.05409%
19.2.22 | AEROEXTINTORES.COM.BR | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, INSTALADO JUNTO À LAJE, COM INDICADOR VISUAL NO FORRO, EM PRUMO COM O DETECTOR SOB FORRO (ENTRE LAJE E FORRO). REF.: MI-PSE-S2-IV + B501AP-IV (BASE) MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 107 | 230 | 24610 | 0.3014%
19.2.23 | AEROEXTINTORES.COM.BR | MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA, COM DUPLO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO. REF.: MI-D2ICMO MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 2 | 416.44 | 832.88 | 0.0102%
19.2.24 | AEROEXTINTORES.COM.BR | BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREÇÁVEL/DIGITAL C/ MARTELO - IL017 | UND | 14 | 171 | 2394 | 0.02932%
19.2.25 | AEROEXTINTORES.COM.BR | AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO. REF.: MI-WSDB-R-RD + LPBW (BASE) MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UND | 14 | 299 | 4186 | 0.05126%
19.2.26 | AEROEXTINTORES.COM.BR | CENTRAL ALARME / INCÊNDIO ENDER CAE-MAX 4LAÇOS (500 ENDEREÇOS) 60HZ/24VCC 5A IP20 / CLASSE A / COM OU SEM BATERIA - IL055 | UND | 1 | 11754.22 | 11754.22 | 0.1439%
19.2.27 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 8 | 6.68 | 53.44 | 0.0006544%
19.2.28 | S00665 | CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 11.25 | 33.75 | 0.0004133%
19.2.29 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 99 | 13.35 | 1321.65 | 0.01619%
19.2.30 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 18.78 | 2065.8 | 0.0253%
19.2.31 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 13.16 | 2895.2 | 0.03546%
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 117183.3975 | 1.435%
20.1 | S04264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 | M | 146 | 81.81 | 11944.26 | 0.1463%
20.2 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 177 | 292.64 | 51797.28 | 0.6343%
20.3 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 28.32 | 21.35 | 604.632 | 0.007405%
20.4 | PLACASONLINE | PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO | UND | 30 | 11.4 | 342 | 0.004188%
20.5 | PLACASONLINE | PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM | UND | 10 | 19.2 | 192 | 0.002351%
20.6 | SINALIZESHOP | PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 PEÇAS | UND | 10 | 29 | 290 | 0.003551%
20.7 | PLACASONLINE | PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM | UND | 15 | 18 | 270 | 0.003307%
20.8 | SINALIZESHOP | PLACA BRAILLE CORRIMÃO | UND | 10 | 9 | 90 | 0.001102%
20.9 | SINALIZESHOP | PLACA BRAILLE ANDARES | UND | 10 | 9 | 90 | 0.001102%
20.10 | SINALIZESHOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM | UND | 5 | 79 | 395 | 0.004837%
20.11 | SUPERPLACAS | FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M | UND | 10 | 135 | 1350 | 0.01653%
|  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
20.14 | 85181 | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO | M2 | 70 | 55.56 | 3889.2 | 0.04763%
|  | RECOMPOSIÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 0 | 0%
20.16 | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 10 | 100.05 | 1000.5 | 0.01225%
20.17 | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | 100 | 119.53 | 11953 | 0.1464%
20.18 | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA | UND | 6 | 362.43 | 2174.58 | 0.02663%
20.19 | S08791 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. | M2 | 60 | 212.84 | 12770.4 | 0.1564%
|  | PASSEIO |  |  |  | 0 | 0%
20.20 | 72967 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 33 | 30.37 | 1002.21 | 0.01227%
20.21 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | 100 | 28.96 | 2896 | 0.03547%
20.22 | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - H=10CM | M3 | 10 | 33.56 | 335.6 | 0.00411%
20.23 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 100 | 4.34 | 434 | 0.005315%
20.24 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 100 | 5.25 | 525 | 0.006429%
20.25 | 83532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=10CM | M3 | 10 | 362.32 | 3623.2 | 0.04437%
20.26 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 100 | 75.14 | 7514 | 0.09202%
20.27 | S10832 | AS BUILT | M2 | 2000.63 | 0.85 | 1700.5355 | 0.02083%
21 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 15231.4614 | 0.1865%
21.1 | S11358 | REMOÇÃO DE TAPUME | M2 | 460 | 7.46 | 3431.6 | 0.04202%
21.2 | 85334 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 | 13.16 | 98.4368 | 0.001205%
21.3 | S08328 | REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | M2 | 131.45 | 3.76 | 494.252 | 0.006053%
21.4 | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | H | 40 | 104.63 | 4185.2 | 0.05125%
21.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) | H | 80 | 13.18 | 1054.4 | 0.01291%
21.6 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 30 | 22.86 | 685.8 | 0.008399%
21.7 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 30 | 18.35 | 550.5 | 0.006742%
21.8 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 600 | 1.15 | 690 | 0.00845%
21.9 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2000.63 | 2.02 | 4041.2726 | 0.04949%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 6273416.2024 | 76.83% | 6273416.2024
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 1568448.2488 | 19.21%
22 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
22.1 | I09706 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS 13,8/13,2/12,6/12,0/11, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V-ESTRELA, DESLOCAMENTO ANGULAR DYN1, NBI 95KV, À SECO, BLUTRAFOS OU SIMILAR | UND | 1 | 42583.24 | 42583.24 | 0.5215%
22.2 | COTAÇÃO | PAINEL DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO PARA A SUBESTAÇÃO COM COM CHAVE SECCIONADORA, GABINETE METÁLICO E ACESSÓRIOS | UND | 1 | 165400 | 165400 | 2.026%
22.3 | S04713 | ELEVADOR COMERCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, DA THYSSENKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR | UND | 1 | 70388.25 | 70388.25 | 0.862%
22.9 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150 A | UND | 3 | 200 | 600 | 0.007348%
22.11 | NOVAEXAUSTORES.COM.BR | EXAUSTOR DE AR MURO 100-T | UND | 2 | 110 | 220 | 0.002694%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 279191.49 | 3.419%
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 44670.9137 | 0.5471%
[5 empty] | TOTAL: | 8165726.8548 | 100%
4081.5777
Planilha protegida exceto os itens em azul

## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2026-07-29 10:38
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  |  | SETEMBRO/2016
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  | 2000.63
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | % | OBSERVAÇÕES:
SEQ. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | 14.06.2016 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 151575.2789 | 1.856%
0%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 850089.3148 | 10.41%
|  |  | MÊS | 24 |  | 0 | 0%
3 |  | CONTENÇÃO DE ENCOSTA |  |  |  | 799883.0501 | 9.796%
0%
4 |  | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 852167.5369 | 10.44%
0%
5 |  | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO |  |  |  | 35312.4 | 0.4324%
[6 empty] | 0 | 0%
6 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 1061077.468 | 12.99%
0%
7 |  | COBERTURA |  |  |  | 92308.2264 | 1.13%
0%
8 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 150988.0746 | 1.849%
0%
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 268069.9452 | 3.283%
0%
10 |  | FORROS E TETOS |  |  |  | 65335.8218 | 0.8001%
0%
11 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 266776.51 | 3.267%
12 |  | PINTURA |  |  |  | 149423.1013 | 1.83%
[6 empty] | 0 | 0%
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 213436.708 | 2.614%
0%
14 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 470245.6518 | 5.759%
0%
15 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 25758.28 | 0.3154%
0%
16 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV |  |  |  | 121616.8389 | 1.489%
[6 empty] | 0 | 0%
17 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 344489.456 | 4.219%
0%
18 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 105709.32 | 1.295%
[6 empty] | 0 | 0%
19 |  | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 116738.3607 | 1.43%
0%
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 117183.3975 | 1.435%
0%
21 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 15231.4614 | 0.1865%
0%
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 6273416.2024 | 76.83%
|  |  |  | L.D.I.: | 25% | 1568448.2488 | 19.21%
19 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | SUBTOTAL II: | 279191.49 | 3.419%
|  |  |  | L.D.I.: | 16% | 44670.9137 | 0.5471%
[5 empty] | TOTAL: | 8165726.8548 | 100%
|  |  |  | CUSTO POR METRO QUADRADO: | 4081.5777

## ADM LOCAL
insumos
|  | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | salário base: | 959.45 | SINTRACOM | vigia noturno: | 16.39
COMPOSICAO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.75 | 0 | encargos (74,46%): | 714.4065 |  | pedreiro: | 14.85
COMPOSICAO | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0 | 0.43 | 0 |  |  |  |  | 10.3704 | %
COMPOSICAO | PRÓPRIA | VIGIA NOTURNO | H | 1 | 10.6518 | 10.6518
INSUMO | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.84 | 1.84 | total: | 1673.8565
INSUMO | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.54 | 0.54 | valor da hora (220h/mês) | 7.6084
COMPOSICAO | PRÓPRIA | FARDAMENTO | H | 0 | 0 | 0 | adicional noturno 40%: | 3.0434
INSUMO | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.3 | 0.3
INSUMO | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.07 | 0.07 | total: | 10.6518
[5 empty] | total: | 13.4018
[5 empty] | profissionais: | 2
[5 empty] | mensal: | 5896.7981
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA
INSUMO | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 1 | 696.04 | 696.04
[5 empty] | total: | 696.04
[5 empty] | QTD: | 1
[5 empty] | total: | 696.04
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
COMPOSICAO | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 17479.08 | 17479.08
COMPOSICAO | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 6972.74 | 6972.74
COMPOSICAO | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4375.73 | 4375.73
INSUMO | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA | MÊS | 1 | 696.04 | 696.04
INSUMO |  |  | MÊS | 1 |  | 0
COMPOSICAO | COMPOSIÇÃO | VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5896.7981 | 5896.7981
[5 empty] | total: | 35420.3881

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  |  |  | SETEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [44 empty] | 720
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 2000.63 |  | 8165726.8548 |  |  | 4081.5777 |  |  |  | 24 | [40 empty] | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [53 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias |  | 570 Dias |  | 600 Dias |  | 630 Dias |  | 660 Dias |  | 690 Dias |  | 720 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 151575.2789 | 2.32% | 37896.0957 | 189471.3746 | 70% | 132629.9622 | 30% | 56841.4124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 152471.4098 | 1.867%
3 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA | 799883.0501 | 12.24% | 199982.7731 | 999865.8233 |  | 0 | 10% | 99986.5823 | 20% | 199973.1647 | 20% | 199973.1647 | 20% | 199973.1647 | 20% | 199973.1647 | 10% | 99986.5823 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 60 | 180289.4689 | 4.075%
4 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES | 852167.5369 | 13.05% | 213054.6799 | 1065222.2168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 106522.2217 | 25% | 266305.5542 | 25% | 266305.5542 | 25% | 266305.5542 | 15% | 159783.3325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 229889.158 | 6.89%
5 | LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO | 35312.4 | 0.5406% | 8828.6302 | 44141.0302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 11035.2576 | 25% | 11035.2576 | 25% | 11035.2576 | 20% | 8828.206 | 5% | 2207.0515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 120 | 229889.158 | 9.706%
6 | SUPERESTRUTURA | 1061077.468 | 16.24% | 265285.2995 | 1326362.7675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 132636.2768 | 25% | 331590.6919 | 20% | 265272.5535 | 20% | 265272.5535 | 20% | 265272.5535 | 5% | 66318.1384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 229889.158 | 12.52%
7 | COBERTURA | 92308.2264 | 1.413% | 23078.4426 | 115386.669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23077.3338 | 40% | 46154.6676 | 40% | 46154.6676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 180 | 229889.158 | 15.34%
8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 150988.0746 | 2.311% | 37749.2858 | 188737.3604 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 20% | 37747.4721 | 20% | 37747.4721 | 20% | 37747.4721 | 20% | 37747.4721 | 20% | 37747.4721 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 210 | 237402.5293 | 18.24%
9 | REVESTIMENTOS | 268069.9452 | 4.104% | 67021.5115 | 335091.4567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 16754.5728 | 5% | 16754.5728 | 20% | 67018.2913 | 20% | 67018.2913 | 20% | 67018.2913 | 20% | 67018.2913 | 10% | 33509.1457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 240 | 306144.8757 | 21.99%
10 | FORROS E TETOS | 65335.8218 | 1% | 16334.9365 | 81670.7583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 12250.6137 | 25% | 20417.6896 | 25% | 20417.6896 | 25% | 20417.6896 | 10% | 8167.0758 |  | 100% | 270 | 306144.8757 | 25.74%
11 | PAVIMENTAÇÃO | 266776.51 | 4.084% | 66698.1333 | 333474.6433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 16673.7322 | 5% | 16673.7322 | 20% | 66694.9287 | 20% | 66694.9287 | 20% | 66694.9287 | 20% | 66694.9287 | 5% | 16673.7322 | 5% | 16673.7322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 300 | 357118.7997 | 30.12%
12 | PINTURA | 149423.1013 | 2.287% | 37358.019 | 186781.1203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 37356.2241 | 25% | 46695.2801 | 25% | 46695.2801 | 25% | 46695.2801 | 5% | 9339.056 |  | 100% | 330 | 387139.5185 | 34.86%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 213436.708 | 3.267% | 53362.3819 | 266799.0899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 5% | 13339.9545 | 10% | 26679.909 | 10% | 26679.909 | 10% | 26679.909 | 10% | 26679.909 | 10% | 26679.909 | 5% | 13339.9545 |  | 100% | 360 | 444856.7291 | 40.3%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 470245.6518 | 7.199% | 117568.4739 | 587814.1257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 5% | 29390.7063 | 10% | 58781.4126 | 10% | 58781.4126 | 10% | 58781.4126 | 10% | 58781.4126 | 10% | 58781.4126 | 5% | 29390.7063 |  | 100% | 390 | 412011.89 | 45.35%
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 25758.28 | 0.3943% | 6439.9568 | 32198.2368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 5% | 1609.9118 | 15% | 4829.7355 | 15% | 4829.7355 | 15% | 4829.7355 | 5% | 1609.9118 |  | 0 |  | 100% | 420 | 450441.0708 | 50.87%
16 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV | 121616.8389 | 1.862% | 30406.0359 | 152022.8748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 7601.1437 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 10% | 15202.2875 | 15% | 22803.4312 |  | 100% | 450 | 473417.6239 | 56.66%
17 | ESQUADRIAS | 344489.456 | 5.273% | 86127.5367 | 430616.9926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 86123.3985 | 20% | 86123.3985 | 20% | 86123.3985 | 20% | 86123.3985 | 20% | 86123.3985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 480 | 486650.9245 | 62.62%
18 | CLIMATIZAÇÃO | 105709.32 | 1.618% | 26428.9173 | 132138.2373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 6606.9119 | 10% | 13213.8237 | 15% | 19820.7356 | 15% | 19820.7356 | 15% | 19820.7356 | 15% | 19820.7356 | 25% | 33034.5593 |  | 100% | 510 | 434404.0673 | 67.94%
19 | DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 116738.3607 | 1.787% | 29186.3431 | 145924.7038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 | 10% | 14592.4704 |  | 100% | 540 | 425640.2182 | 73.16%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 117183.3975 | 1.794% | 29297.6089 | 146481.0064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 7324.0503 | 5% | 7324.0503 | 20% | 29296.2013 | 20% | 29296.2013 | 20% | 29296.2013 | 20% | 29296.2013 | 10% | 14648.1006 |  | 100% | 570 | 429299.286 | 78.41%
21 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 15231.4614 | 0.2332% | 3808.0941 | 19039.5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19039.5555 |  | 100% | 600 | 445472.4368 | 83.87%
22 | EQUIPAMENTOS | 279191.49 | 3.966% | 44670.9137 | 323862.4037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 16193.1202 | 5% | 16193.1202 | 10% | 32386.2404 | 20% | 64772.4807 | 20% | 64772.4807 | 20% | 64772.4807 | 20% | 64772.4807 |  | 100% | 630 | 365299.1324 | 88.34%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 5702518.3776 | 86.99% | 1400584.0693 | 7103102.4469 | 1.867% | 132629.9622 | 2.208% | 156827.9947 | 2.815% | 199973.1647 | 2.815% | 199973.1647 | 2.815% | 199973.1647 | 2.815% | 199973.1647 | 2.907% | 206508.804 | 3.749% | 266305.5542 | 3.749% | 266305.5542 | 4.373% | 310646.1268 | 4.741% | 336760.1819 | 5.448% | 386966.5221 | 5.046% | 358395.8558 | 5.516% | 391824.1608 | 5.798% | 411810.7234 | 5.96% | 423321.9448 | 5.32% | 377874.0887 | 5.213% | 370250.699 | 5.257% | 373433.604 | 5.455% | 387502.1063 | 4.474% | 317761.9344 | 4.239% | 301088.2022 | 4.193% | 297868.3785 | 3.226% | 229127.3904 |  | 100% | 660 | 346131.0092 | 92.58%
[56 empty] | 690 | 342429.4998 | 96.77%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  | 330 Dias |  | 360 Dias |  | 390 Dias |  | 420 Dias |  | 450 Dias |  | 480 Dias |  | 510 Dias |  | 540 Dias |  | 570 Dias |  | 600 Dias |  | 630 Dias |  | 660 Dias |  | 690 Dias |  | 720 Dias |  |  |  | 720 | 263404.8571 | 100%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 850089.3148 | 13.01% | 212535.0932 | 1062624.408 | 1.867% | 19841.4476 | 2.208% | 23461.4742 | 2.815% | 29915.9934 | 2.815% | 29915.9934 | 2.815% | 29915.9934 | 2.815% | 29915.9934 | 2.907% | 30893.7253 | 3.749% | 39839.3215 | 3.749% | 39839.3215 | 4.373% | 46472.6729 | 4.741% | 50379.3366 | 5.448% | 57890.2071 | 5.046% | 53616.0342 | 5.516% | 58616.91 | 5.798% | 61606.9006 | 5.96% | 63328.9797 | 5.32% | 56529.9787 | 5.213% | 55389.5193 | 5.257% | 55865.682 | 5.455% | 57970.3305 | 4.474% | 47537.198 | 4.239% | 45042.807 | 4.193% | 44561.1212 | 3.226% | 34277.4667 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 850089.3148 | 13.01% | 212535.0932 | 1062624.408 | 1.867% | 19841.4476 | 0.3303% | 23461.4742 | 0.4212% | 29915.9934 | 0.4212% | 29915.9934 | 0.4212% | 29915.9934 | 0.4212% | 29915.9934 | 0.4349% | 30893.7253 | 0.5609% | 39839.3215 | 0.5609% | 39839.3215 | 0.6543% | 46472.6729 | 0.7093% | 50379.3366 | 0.815% | 57890.2071 | 0.7548% | 53616.0342 | 0.8252% | 58616.91 | 0.8673% | 61606.9006 | 0.8916% | 63328.9797 | 0.7958% | 56529.9787 | 0.7798% | 55389.5193 | 0.7865% | 55865.682 | 0.8161% | 57970.3305 | 0.6692% | 47537.198 | 0.6341% | 45042.807 | 0.6273% | 44561.1212 | 0.4826% | 34277.4667
| TOTAL GERAL | 6552607.6924 | 100% | 1613119.1624 | 8165726.8548 | 1.867% | 152471.4098 | 2.208% | 180289.4689 | 2.815% | 229889.158 | 2.815% | 229889.158 | 2.815% | 229889.158 | 2.815% | 229889.158 | 2.907% | 237402.5293 | 3.749% | 306144.8757 | 3.749% | 306144.8757 | 4.373% | 357118.7997 | 4.741% | 387139.5185 | 5.448% | 444856.7291 | 5.046% | 412011.89 | 5.516% | 450441.0708 | 5.798% | 473417.6239 | 5.96% | 486650.9245 | 5.32% | 434404.0673 | 5.213% | 425640.2182 | 5.257% | 429299.286 | 5.455% | 445472.4368 | 4.474% | 365299.1324 | 4.239% | 346131.0092 | 4.193% | 342429.4998 | 3.226% | 263404.8571
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 1.867% | 152471.4098 | 4.075% | 332760.8788 | 6.89% | 562650.0368 | 9.706% | 792539.1948 | 12.52% | 1022428.3528 | 15.34% | 1252317.5109 | 18.24% | 1489720.0401 | 21.99% | 1795864.9158 | 25.74% | 2102009.7915 | 30.12% | 2459128.5912 | 34.86% | 2846268.1097 | 40.3% | 3291124.8388 | 45.35% | 3703136.7288 | 50.87% | 4153577.7996 | 56.66% | 4626995.4235 | 62.62% | 5113646.348 | 67.94% | 5548050.4154 | 73.16% | 5973690.6336 | 78.41% | 6402989.9196 | 83.87% | 6848462.3564 | 88.34% | 7213761.4888 | 92.58% | 7559892.498 | 96.77% | 7902321.9977 | 100% | 8165726.8548 |  | 0 |  | 8165726.8548
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  |  |  | SETEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 2000.63 |  | 8165726.8548 |  |  | 4081.5777 |  |  |  | 24
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: |  |  |  | Data:
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  |  |  | SETEMBRO/2016
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia |  |  |  | 2000.63 |  | 8165726.8548 |  |  | 4081.5777 |  |  |  | 24

## COMPOSIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SINAPI)
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.51
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.12
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.18
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.72
|  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 79.42
|  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 99.92
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.22
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.8
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.3
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13.18
|  | 88237 | EPI | H | 0.75
|  | 88236 | FERRAMENTAS | H | 0.43
|  | INS 37370 | ALIMENTAÇÃO | H | 1.84
|  | INS 37371 | TRANSPORTE | H | 0.54
|  | INS 37372 | EXAMES | H | 0.3
|  | INS 37373 | SEGURO | H | 0.07
|  | FAPEX | VALE ALIMENTAÇÃO | H | 2.2616
MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.5 |  |  | LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES | H
| COMPOSICAO | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 131.13 | 6556.5
[6 empty] | total: | 6556.5
INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES
4.1.9 |  | S08184 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA TR 68 SEMI-NOVO | M3 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.44 | 26.44
| COMPOSICAO | 88309 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 13.18 | 63.264
| COMPOSICAO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.8 | 18.8
| INSUMO | S08262 | GRUPO GERADOR OPERATIVO | H | 0.3 | 18.76 | 5.628
| INSUMO | S08263 | GRUPO GERADOR IMPRODUTIVO | H | 0.7 | 14.13 | 9.891
| INSUMO | S08264 | BATE ESTACA DE GRAVIDADE OPERATIVO | H | 0.7 | 115.13 | 80.591
| INSUMO | S08265 | BATE ESTACA DE GRAVIDADE IMPRODUTIVO | H | 0.3 | 14.16 | 4.248
| INSUMO | S08266 | EQUIPAMENTO PARA SOLDA - TRANSFORMADOR SOLDA ELÉTRICA 250 AMPER (8 KW) - OPERATIVO | H | 0.3 | 0.07 | 0.021
| INSUMO | 1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | KG | 0.03 | 34 | 1.02
| INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.5 | 4.51 | 2.255
| INSUMO | 7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.05 | 12.14 | 0.607
| INSUMO | 10997 | ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | KG | 0.15 | 20.8 | 3.12
| INSUMO | 11421 | TRILHO (TIPO FERROVIA) UTILZADO PARA ESTACAS EM FUNDACOES PREDIAIS | KG | 67.41 | 1.49 | 100.4409
[6 empty] | total: | 316.3259
SUPERESTRUTURA
6.2.10 |  | 92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.212 | 19.3 | 4.0916
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.849 | 19.3 | 16.3857
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.833 | 13.18 | 37.3389
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.106 | 1.89 | 0.20034
| COMPOSICAO | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.106 | 1.14 | 0.12084
| INSUMO | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 323.05 | 356.3241
[6 empty] | total: | 414.4616
FORROS E TETOS
#REF! | PINT | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.672 | 19.3 | 12.9696
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 13.18 | 3.2555
| INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.51 | 0.0306
| INSUMO | 4052 | MASSA ACRILICA | 18L | 0.0489 | 91.83 | 4.4905
[6 empty] | total: | 20.7461
10.2 | PINT | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.3 | 3.281
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.18 | 0.81716
| COTAÇÃO | TINTASMC.COM.BR | TINTA SUVINIL GESSO OU SIMILAR | L | 0.33 | 13.7222 | 4.5283
[6 empty] | total: | 8.6265
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
#REF! | INEL | 91873 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 4", TIPO PESADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.51 | 6.755
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.3 | 9.65
| INSUMO | 21132 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | M | 1.05 | 32.01 | 33.6105
[6 empty] | total: | 50.0155
14.2.9 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 13.51 | 2.9857
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 19.3 | 4.2653
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 2.32 | 2.32
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | LEROYMERLIN | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.017 | 6.4967 | 6.6071
[6 empty] | total: | 16.5381
14.5.1 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.51 | 5.5256
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.3 | 7.8937
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.5 | 11
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 37.0793
14.5.3 | INEL | 91873 | INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.3 | 7.8937
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.22 | 7.043
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE INTERRUPTOR 6A 1 TELCA | UND | 2 | 4.9 | 9.8
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 37.3967
14.7.16 | INEL | 08616/ORSE | CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 1.6672 | 26.36 | 43.9487
| COMPOSICAO | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO M2 CR 21,11 | M2 | 1.2825 | 21.1 | 27.0607
| COMPOSICAO | 89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM) | M2 | 5.98 | 54.35 | 325.013
| COMPOSICAO | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS | M2 | 5.98 | 3.71 | 22.1858
| COMPOSICAO | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 5.98 | 27.39 | 163.7922
| COMPOSICAO | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM | UND | 2 | 21.44 | 42.88
| INSUMO | FUNDICAOVESUVIO.COM.BR | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO 72CM PADRÃO COELBA | UND | 1 | 822.9 | 822.9
[6 empty] | total: | 1447.7805
CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CFTV
16.3.1 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.51 | 5.5256
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.3 | 7.8937
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | PLUG RJ 45 GIGALAN CAT 6 OU SIMILAR | UND | 2 | 4.2158 | 8.4316
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | total: | 36.5809
16.2.10 | INEL | 11229/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.51 | 20.265
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.3 | 28.95
| COTAÇÃO | ACESSEREDES | DISPOSITIVO INTERNO ÓPTICO | UND | 1 | 390 | 390
[6 empty] | total: | 439.215
16.2.14 | INEL | 11229/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.51 | 20.265
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.3 | 28.95
| COTAÇÃO | DREAMSHOP | VOICE PANEL 50 PORTAS FURUKAWA FISAFLEX CAT.3 | UND | 1 | 597.9 | 597.9
[6 empty] | total: | 647.115
#REF! | INEL |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO PARA ELÉTRICA/LÓGICA | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.51 | 54.04
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.3 | 154.4
| COTAÇÃO | ENGEDUTO | COLUNA 74 DUPLA 3,5M PISO-TETO REGULÁVEL COM 4 TOMADAS X 2 LADOS | UND | 1 | 716.5 | 716.5
[6 empty] | total: | 924.94
17.1 | INEL | 91873 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO PARA DATASHOW, COMPOSTO POR UMA TOMADA FÊMEA, TIPO VGA/RGB DE 15 PIN, INSTALADO EM CAIXA 4"x2" | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 13.51 | 5.5256
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.3 | 7.8937
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.6 | 0.6
| COTAÇÃO | ELETROREDE | MÓDULO TOMADA MULTIMÍDIA HD15 FÊMEA - 663083 - NEREYA | UND | 1 | 95 | 95
[6 empty] | total: | 116.1793
CLIMATIZAÇÃO
| INEL | S11154 | FIXAÇÃO DE DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA COM CANTONEIRA L 1/2X1/8 | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.99 | 4.197
| COMPOSIÇÃO | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.9 | 7.47
| INSUMO | S04221 | CANTONEIRA DE AÇO L ABAS IGUAIS - 1/2 X 1/2 X 1/8 (0,55 KG/M) | M | 1.5 | 1.56 | 2.34
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.18 | 0.36
| INSUMO | S06556 | CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 3/8 X 40 (REF. CEMAR OU SIMILAR) | UND | 2 | 2.99 | 5.98
[6 empty] | total: | 20.347
COBERTURA
19.2.10 | INEL | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.141 | 13.18 | 1.8584
| COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 17.22 | 2.2042
| COMPOSICAO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 287.05 | 0.51669
| COMPOSICAO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 101.28 | 0.26333
| INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.15 | 0.189
| INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 2.28 | 2.8728
| INSUMO | 7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE *3,66 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.357 | 27.89 | 37.8467
[6 empty] | total: | 45.7511

## BDI OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | SETEMBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | SETEMBRO/2016
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
C3 | ISS | 0%
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46