MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO

CIENAM - MÓDULO 3

ESPECIALIDADE

HIDRÁULICA

| 0 | ALESSANDRE | JULHO/16 | EMISSÃO INICIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Por | Data | Descrição |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	PROCESSO PROJETUAL	3

5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	4

5.1	NORMAS PERTINENTES	4

5.2	PRATICAS DE PROJETO	4

5.3	SOLUÇÕES ADOTADAS	4

5.4	OBSERVAÇÕES GERAIS	6

6	EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO	6

7	ANEXO 01 – QUANTITATIVOS	7

8	ANEXO 02 – CÁLCULOS DE TUBULAÇÕES	10

9	ANEXO 03 – CÁLCULOS RESERVATÓRIOS/BOMBAS	12

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do Módulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federação / Ondina, na cidade de Salvador–BA.

O presente documento abrange as atividades de instalações hidráulicas.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM foi criado em novembro de 2003 e é atualmente coordenado pelos Professores Jailson de Andrade e Milton José Porsani, respectivamente, Coordenador e Vice-Coordenador do CIENAM.

No projeto arquitetônico realizado no ano de 2006 para o CIENAM foram previstos 4 módulos de edifícios para laboratórios e um módulo de edifício administrativo. Destes foram construídos apenas dois dos módulos laboratoriais previstos no projeto.

O projeto do terceiro módulo, objeto deste documento, sofreu grandes alterações em sua configuração inicial para contemplar as novas demandas acadêmicas, visando abrigar em um só edifício não só as atividades laboratoriais como também as atividades administrativas. Neste projeto estão previstos, além de salas de laboratórios, gabinetes para coordenadores, salas de estudo para pesquisadores e estudantes, sala para recepção e guarda de amostras, sala de reunião e espaços de convivência e multiuso.

Além disso, foi estudada uma outra volumetria e implantação para a nova edificação a fim de reduzir os impactos da construção no terreno e otimizar seus espaços internos, além de adequar o edifício às normas vigentes de segurança e acessibilidade, promovendo assim o perfeito funcionamento da Unidade.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de conforto térmico para os usuários.

No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no local.

# PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio.

De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos a seguir.

# instalações hidráulicas de água fria

## Normas pertinentes

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 5626:1998	Instalação predial de água fria;

## Praticas de projeto

Os projetos foram desenvolvidos considerando-se que é uma edificação nova aplicando-se assim todos os conceitos e exigências que a norma coloca. O projeto foi então desenvolvido com as seguintes bases:

- Utilização de soluções com custos de manutenção e operação compatíveis com o custo de instalação do sistema;

- Preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela concessionária local;

- Utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água e que estejam enquadradas dentro do padrão da UFBA.;

- Equacionar com a arquitetura de modo que os pontos de utilização possam, na medida do possível, ser implantados no mesmo local onde existem instalações de água fria hoje evitando furos em laje.

O projeto considerou ainda a adoção das seguintes soluções de sustentabilidade:

- Redução do consumo de água potável, através da:

- Limitação das vazões de utilização estabelecendo as pressões máximas em 300KPa.

- Uso de dispositivos economizadores de água como torneiras de fechamento automático e sistemas de aeração na saída da torneira.

- Aproveitamento de água de chuva.

Para fins desse projeto entenda-se como Água Potável como sendo aquela que tem como origem a concessionária de água local não havendo nenhuma restrição quanto a seu uso. Água Tratada é aquela cuja origem é o reservatório de aproveitamento de água da chuva e cujo uso é restrito aos fins não potáveis (sem contato humano).

## Soluções adotadas

### Alimentação

Água potável: A alimentação de água potável será do tipo indireta sendo feita a partir da rede interna do Campus de São Lazaro da UFBA. O alimentador será construído desde o entroncamento com a rede da UFBA até o reservatório inferior localizado no lado oeste da edificação.

Água tratada: A alimentação do sistema de água tratada será feito a partir da captação das águas da cobertura. Uma vez que o regime de chuvas é imprevisível esse reservatório conta ainda com sistema de by pass manual que permitirá que o mesmo seja alimentado pelo reservatório de água potável em caso de secas.

### Reservatórios

O projeto foi concebido com o uso de um reservatório inferior de água potável em concreto armado localizado no lado oeste da edificação. Esse reservatório tem capacidade para 4,00m3 de água.

A partir desse reservatório haverá um recalque para o reservatório superior de água potável. Esse reservatório tem capacidade para 20,00m3 sendo 8,00m3 de água para consumo e 12,00m3 de água para a Reserva Técnica de Incêndio (RTI).

O projeto considera ainda o uso de um reservatório inferior de água tratada, em concreto armado, localizado no lado oeste da edificação (próximo ao de água potável). Esse reservatório tem capacidade para 6,30m3 de água (a reserva não potável foi calculada para guardar o máximo de água aproveitável para o período de seca e, por isso, tem volume superior ao de água potável).

A partir desse reservatório haverá um recalque para o reservatório superior de água tratada. Esse reservatório tem capacidade para 12,60m3 de água para consumo.

### Rede de Distribuição

O prédio conta com dois sistemas de distribuição de água distintos e estanques. Um sistema (água potável) atende aos pontos onde existe contato ou consumo de água por serem humanos. É o caso de bebedouros, lavatórios, tanques, pias e chuveiros. O segundo sistema usa apenas água tratada e atende aos mictórios e bacias sanitárias onde não existe contato direto com o ser humano.

Ambas as redes de distribuição foram dimensionadas para atender às seguintes condições:

Todas as tubulações da instalação de água fria foram dimensionadas para funcionar como condutos forçados, definindo-se, para cada trecho, os parâmetros hidráulicos do escoamento (diâmetro, vazão, velocidade e perda de carga).

Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos diversos trechos da rede de água fria, durante o seu uso normal, foi verificada a possibilidade de uso simultâneo dos pontos de consumo (aparelhos, equipamentos e outros).

Foram previstos registros para bloqueio de fluxos d’água nos seguintes pontos:

- Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutenção ou substituição;

- Nas colunas de distribuições;

- Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;

- Antes de pontos de consumo específicos, tais como bebedouros, filtros e mictórios;

O projeto de instalações hidráulicas indica, nas plantas e esquemas isométricos, os locais e tipos de cada um desses bloqueios.

Toda a instalação de água fria foi projetada de modo a que as pressões estáticas e dinâmicas, bem como as subpressões, se situem abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentações, características e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulações que forem especificados no projeto de edificação.

## observações gerais

- Na execução dos ramais não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatórios. As passagens através de uma estrutura (quando necessário) serão executadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura.

# Equipe de elaboração de projeto / orçamento

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e Obras

- Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos

- Arq. Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável Técnico do Anteprojeto de Arquitetura

Elaboração de Projetos Hidrossanitário e Proteção e Combate a Incêndio

- José Carlos da Rocha (RNP 0500939233) – Coordenador de Contrato

- Alessandre M. A. Pereira (RNP 0500667497) – Responsável Técnico do projeto executivo de hidráulica.

# ANEXO 01 – QUANTITATIVOS

|  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (RAMAL OU SUB-RAMAL). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 97,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 74,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 36,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 41,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 42,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM (RAMAL OU SUB-RAMAL). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 20,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 20,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P | 20,00 |
| UN | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 ”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 10,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 10,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 264,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 24,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 3,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 6,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 ” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 25,00 |
| UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 11,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 89,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 6,00 |
| UN | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 133,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 8,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 2,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 20,00 |
| UN | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 2,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 45,00 |
| UN | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 5,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 10,00 |
| UN | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 62,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 19,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 23,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 29,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 11,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 11,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 28,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 12,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 12,00 |
| UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 5,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 19,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 66,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 24,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 11,00 |
| UN | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 2,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 32,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 25,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 1,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 10,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 1,00 |
| UN | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 4,00 |
| UN | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 2,00 |
|  | TUBO E CONEXÕES PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM (PRUMADA). |  |
| M | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 19,00 |
| UN | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 2,00 |
| UN | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 3,00 |
| UN | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | 9,00 |
|  | FIXAÇÃO PARA DUTOS |  |
| CJ | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS DE AGUA FRIA S/ ABRAÇADEIRA | 93,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/PARAFUSO | 104,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/PARAFUSO | 51,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D 1 1/4" | 8,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" C/PARAFUSO | 15,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA TIPO D 2" C/PARAFUSO. | 4,00 |
| UN | ABRAÇADEIRA TIPO D 2.1/2" C/PARAFUSO. | 9,00 |
|  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |
| UN | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4" | 3,00 |
| UN | CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | 10,00 |
| UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 32,00 |
| UN | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 8,00 |
| UN | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10,00 |
| UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 5,00 |
| UN | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4•, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 1,00 |
| UN | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6,00 |
| UN | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00 |
| UN | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11,00 |
| UN | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00 |
| UN | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4• COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4,00 |
| UN | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4,00 |
| UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4,00 |
| UN | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12,00 |
| UN | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 10,00 |
| UN | Aquecedor elétrico para água de pia de cozinha ou lavatório, Versátil - Lorenzetti ou similar | 10,00 |
|  | ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |
| M3 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 155,00 |
| M3 | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE | 27,12 |
| M3 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | 27,05 |
|  | CAIXAS / ACESSÓRIOS |  |
| UN | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | 2,00 |
| UN | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | 1,00 |
| UN | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" | 2,00 |
| UN | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO INPR INSTALACOES DE PRODUCAO | 1,00 |
| UN | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1,00 |
|  | DETALHE DE BOMBAS |  |
| UN | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | 4,00 |

# ANEXO 02 – CÁLCULOS DE TUBULAÇÕES

| PLANILHA DE CÁLCULO DE RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO HIDRAULICA - (Conforme NBR 5626:1998) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| trecho | soma dos pesos no trecho | vazão de calculo | diâmetro |  | velocidade | perda de carga unitária | diferença de cota | pressão disponível | comprimento da tubulação |  |  | perda de carga |  |  | pressão disponível residual | pressão requerida no ponto de utilização |
|  |  |  | Ø nominal | Ø Interno |  |  |  |  | real | registros/ conexões | equivalente | tubulação | registros/ conexões | total |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | desce (+) | (14)+10x(7) |  |  |  | (10) x (6) |  | (11) x (12) | (8) - (13) |  |
|  |  | l/s | mm | mm | m/s | kPa/m | m | kPa | m | m | m | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa |
| P1. | 10,90 | 0,99 | 60,00 | 53,40 | 0,44 | 0,05 | 3,00 | 30,00 | 6,50 | 29,60 | 36,10 | 0,35 | 1,57 | 1,92 | 28,08 |  |
| A.1-2 | 6,20 | 0,75 | 32,00 | 27,80 | 1,23 | 0,72 | 0,00 | 28,08 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 1,08 | 4,33 | 5,41 | 22,67 |  |
| A.2-3 | 3,10 | 0,53 | 32,00 | 27,80 | 0,87 | 0,39 | 0,00 | 22,67 | 9,00 | 6,10 | 15,10 | 3,54 | 2,40 | 5,94 | 16,73 |  |
| A.3-4 | 2,70 | 0,49 | 32,00 | 27,80 | 0,81 | 0,35 | 0,00 | 16,73 | 4,70 | 4,60 | 9,30 | 1,64 | 1,60 | 3,24 | 13,49 |  |
| A | 2,70 | 0,49 | 25,00 | 21,60 | 1,35 | 1,16 | 2,00 | 33,49 | 7,20 | 5,10 | 12,30 | 8,32 | 5,89 | 14,21 | 19,28 | 10,00 |
| B.1-2 | 3,10 | 0,53 | 32,00 | 27,80 | 0,87 | 0,39 | 0,00 | 28,08 | 6,80 | 7,60 | 14,40 | 2,67 | 2,99 | 5,66 | 22,42 |  |
| B.2-3 | 2,70 | 0,49 | 25,00 | 21,60 | 1,35 | 1,16 | 0,00 | 22,42 | 5,00 | 2,40 | 7,40 | 5,78 | 2,77 | 8,55 | 13,87 |  |
| B | 2,70 | 0,49 | 25,00 | 21,60 | 1,35 | 1,16 | 2,00 | 33,87 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 1,73 | 2,89 | 4,62 | 29,24 | 10,00 |
| C.1-2 | 1,60 | 0,38 | 25,00 | 21,60 | 1,04 | 0,73 | 0,00 | 28,08 | 4,00 | 3,60 | 7,60 | 2,92 | 2,63 | 5,56 | 22,52 |  |
| C.2-3 | 1,30 | 0,34 | 25,00 | 21,60 | 0,93 | 0,61 | 0,00 | 22,52 | 0,50 | 4,80 | 5,30 | 0,30 | 2,93 | 3,23 | 19,29 |  |
| C.3-4 | 1,00 | 0,30 | 25,00 | 21,60 | 0,82 | 0,48 | 0,00 | 19,29 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 1,94 | 0,97 | 2,91 | 16,39 |  |
| C | 1,00 | 0,30 | 25,00 | 21,60 | 0,82 | 0,48 | 2,00 | 36,39 | 1,40 | 1,30 | 2,70 | 0,68 | 0,63 | 1,31 | 35,08 | 10,00 |
| obs: a velocidade maxima na tubulação não deverá ser superior a 3m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2. | 64,00 | 2,40 | 75,00 | 66,60 | 0,69 | 0,09 | 3,00 | 30,00 | 12,00 | 31,20 | 43,20 | 1,05 | 2,74 | 3,79 | 26,21 |  |
| A.1-2 | 64,00 | 2,40 | 50,00 | 44,00 | 1,58 | 0,63 | 0,00 | 26,21 | 17,00 | 6,40 | 23,40 | 10,68 | 4,02 | 14,70 | 11,52 |  |
| A.2-3 | 32,00 | 1,70 | 50,00 | 44,00 | 1,12 | 0,34 | 0,00 | 11,52 | 2,70 | 10,50 | 13,20 | 0,92 | 3,60 | 4,52 | 7,00 |  |
| A | 32,00 | 1,70 | 50,00 | 44,00 | 1,12 | 0,34 | 1,40 | 21,00 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 0,68 | 2,40 | 3,08 | 17,91 | 15,00 |

# ANEXO 03 – CÁLCULOS RESERVATÓRIOS/BOMBAS

| 1. | Dados de Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tipo de edifício |  |  |  |  |  | consumo (l/dia) |  |  | unidade |  |  | população / referência |  |  |
| 1.1 | escola - externato |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  | "per capita" |  |  | 229,00 |  |  |
| 1.2 | jardim |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  | por m2 de área |  |  | 30,00 |  |  |
| 2. | Reserva Técnica de Incêndio (RTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cidade |  |  |  |  |  | uf |  | norma / lei |  |  |  | valor |  |  |  |
| SALVADOR |  |  |  |  |  | BA |  | CSIP |  |  |  | 12,00 |  |  | m3 |
| Obs | Tendo em vista que o cálculo da RTI poderá variar em cada unidade da federação conforme a norma própria de prevenção e combate a incêndio de cada Corpo de Bombeiros Militar, o valor aqui colocado é transposto diretamente do memorial de cálculo específico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cálculo do Volume do Reservatório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | edifício |  |  |  |  | consumo (m3) |  | dias sem água |  | total cons. (m3) |  | RTI (m3) |  | Total (m3) |  |
| 3.1 | escola - externato |  |  |  |  | 9,16 |  | 2,00 |  | 18,32 |  | 12,00 |  | 30,32 |  |
| 3.2 | jardim |  |  |  |  | 0,05 |  | 2,00 |  | 0,09 |  | - |  | 0,09 |  |
| 4. | Consumos da edificação estimado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| destinação |  |  |  | % do consumo |  | Total (m3) |  | destinação |  |  |  | % do consumo |  | Total (m3) |  |
| Consumo água potável |  |  |  | 70% |  | 12,82 |  | Consumo água não potável |  |  |  | 100% |  | 18,41 |  |
| 5. | Volumes disponíveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| destinação |  |  |  |  |  | Total (m3) |  | destinação |  |  |  |  |  | Total (m3) |  |
| Água potável |  |  |  |  |  | 24,00 |  | Água não potável |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
| 6. | Divisão dos reservatórios água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| localização |  | % do consumo |  | Vol. consumo |  | % RTI |  | Vol. RTI |  | Volume total |  | No. de células |  | Vol. por célula |  |
| Inferior |  | 33% |  | 3,96 |  | 0% |  | - |  | 3,96 |  | 1,00 |  | 3,96 |  |
| Superior |  | 67% |  | 8,04 |  | 100% |  | 12,00 |  | 20,04 |  | 1,00 |  | 20,04 |  |
| 6.1 | Reservatório Inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RC |  | RTI |  | volume |  | altura RTI (m) |  | altura RC (m) |  | altura total (m) |  |
| Septo 01 |  |  |  | 3,96 |  | 0,00 |  | 3,96 |  | 0,00 |  | 0,91 |  | 0,91 |  |
| 6.2 | Reservatório Superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RC |  | RTI |  | volume |  | altura RTI (m) |  | altura RC (m) |  | altura total (m) |  |
| Septo 01 |  |  |  | 8,04 |  | 12,00 |  | 20,04 |  | 0,62 |  | 0,41 |  | 1,03 |  |
| Obs: | Volumes em m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Divisão dos reservatórios não água potavel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| localização |  | % do consumo |  | Vol. consumo |  | % RTI |  | Vol. RTI |  | Volume total |  | No. de células |  | Vol. por célula |  |
| Inferior |  | 58% |  | 11,02 |  | 0% |  | - |  | 11,02 |  | 1,00 |  | 11,02 |  |
| Superior |  | 42% |  | 7,98 |  | 0% |  | - |  | 7,98 |  | 1,00 |  | 7,98 |  |
| 7.1 | Reservatório Inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RC |  | RTI |  | volume |  | altura RTI (m) |  | altura RC (m) |  | altura total (m) |  |
| Septo 01 |  |  |  | 11,02 |  | - |  | 11,02 |  | - |  | 1,75 |  | 1,75 |  |
| 7.2 | Reservatório Superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RC |  | RTI |  | volume |  | altura RTI (m) |  | altura RC (m) |  | altura total (m) |  |
| Septo 01 |  |  |  | 7,98 |  | - |  | 7,98 |  | - |  | 0,86 |  | 0,86 |  |
| Obs: Volumes em m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cálculo da bomba de recalque água potável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de períodos de trabalho: |  |  |  |  | 2,00 | un |  |  | Horas de funcionamento da bomba: |  |  |  |  | 6,00 | h |
| Duração de cada período: |  |  |  |  | 3,00 | h |  |  | Descarga da Bomba: |  |  |  |  | 0,67 | m³/h |
| Diametro de recalque: |  |  |  |  | 12,54 | mm |  |  | Diametro de recalque adotado: |  |  |  |  | 25,00 | mm |
| 8.1. | Determinação do encanamento de sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerou-se para determinação do diâmetro de sucção como sendo uma bitola comercial imediatamente superior ao diâmetro de recalque já calculado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de sucção: |  |  |  |  | 32,00 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Determinação dos comprimentos equivalentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECALQUE |  |  |  | ø | 25,00 | mm |  |  | SUCÇÃO |  |  |  | ø | 32,00 | mm |
| Conexão |  |  |  | comp. equiv. | quant. | comp. total |  |  | Conexão |  |  |  | comp. equiv. | quant. | comp. total |
| Curva 90o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Curva 90o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Curva 45o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Curva 45o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Joelho 90o |  |  |  | 0,50 | 2,00 | 1,00 |  |  | Joelho 90o |  |  |  | 0,60 | 7,00 | 4,20 |
| Joelho 45o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Joelho 45o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Tê de passagem direta |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Tê de passagem direta |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Tê de saída lateral |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Tê de saída lateral |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Tê de saída bilateral |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Tê de saída bilateral |  |  |  | 0,60 | - | - |
| União |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | União |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Saída de canalização |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Saída de canalização |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Luva de redução (*) |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Luva de redução (*) |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Registro de globo aberto |  |  |  | 0,50 | 2,00 | 1,00 |  |  | Registro de globo aberto |  |  |  | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| Registro de ângulo aberto |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Registro de ângulo aberto |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Comprimento equiv. no Recalque |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  | Comprimento equiv. na sucção: |  |  |  |  | 7,20 |  |
| 8.3. | Determinação da perda de carga na sucção e recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga no recalque: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  | 0,67 | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  | 25 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga no Recalque: |  |  |  | ############### |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  | 0,67 | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  | 32 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga na Sucção: |  |  |  | ############### |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Determinação da altura total de recalque (Hr). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de recalque: |  |  |  |  | 20,00 | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  | 3,50 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  | 49,00 | m |  |  | Perda de carga no recalque: |  |  |  | 9,7704E-11 |  | m/m |
| Altura Total de Recalque: |  |  |  | ####### |  | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Determinação da altura total de sucção (Ha). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de sucção: |  |  |  |  | 1,20 | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  | 7,20 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  | 2,70 | m |  |  | Perda de carga na sucção: |  |  |  | 3,0246E-11 |  | m/m |
| Altura Total de Sucção: |  |  |  |  | 1,200 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Altura manométrica total (Hman) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Total de Sucção |  |  |  |  | 1,20 | mca |  |  | Altura Total de Recalque: |  |  |  |  | 20,00 | mca |
| Hman calculada: |  |  |  |  | 21,20 | mca |  |  | Hman adotada: |  |  |  |  | 22,00 | mca |
| 8.7. | Cálculo da Bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão: |  |  |  |  | 0,67 | m³/h |  |  |  |  | Pot = Q x Hman / 75 x R |  |  |  |  |
| Hman = Altura manométrica: |  |  |  |  | 22,00 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = Rendimento: |  |  |  |  | 50,00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência calculada: |  |  |  |  | 2/5 | CV |  |  | Potência adotada: |  |  |  |  | 1 | CV |
| 8.8. | Especificação da bomba hidráulica (Sugerida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência: |  |  |  |  | 1 | CV |  |  |  |  | Fabricante ref: |  | Jacuzzi |  |  |
| Altura manométrica: |  |  |  |  | 30,00 | mca |  |  |  |  | Modelo ref: |  | 1MA2-T |  |  |
| Vazão: |  |  |  |  | 3,60 | m³/h |  |  |  |  | Alimentação elétrica: |  |  | Trifásico |  |
| 9. | Cálculo da bomba de recalque água não potavel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de periodos de trabalho: |  |  |  |  | 2,00 | un |  |  | Horas de funcionamento da bomba: |  |  |  |  | 6,00 | h |
| Duração de cada período: |  |  |  |  | 3,00 | h |  |  | Descarga da Bomba: |  |  |  |  | 0,67 | m³/h |
| Diametro de recalque: |  |  |  |  | 12,49 | mm |  |  | Diametro de recalque adotado: |  |  |  |  | 25,00 | mm |
| 9.1. | Determinação do encanamento de sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerou-se para determinação do diâmetro de sucção como sendo uma bitola comercial imediatamente superior ao diâmetro de recalque já calculado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de sucção: |  |  |  |  | 32,00 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Determinação dos comprimentos equivalentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECALQUE |  |  |  | ø | 25,00 | mm |  |  | SUCÇÃO |  |  |  | ø | 32,00 | mm |
| Conexão |  |  |  | comp. equiv. | quant. | comp. total |  |  | Conexão |  |  |  | comp. equiv. | quant. | comp. total |
| Curva 90o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Curva 90o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Curva 45o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Curva 45o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Joelho 90o |  |  |  | 0,50 | 2,00 | 1,00 |  |  | Joelho 90o |  |  |  | 0,60 | 7,00 | 4,20 |
| Joelho 45o |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Joelho 45o |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Tê de passagem direta |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Tê de passagem direta |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Tê de saída lateral |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Tê de saída lateral |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Tê de saída bilateral |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Tê de saída bilateral |  |  |  | 0,60 | - | - |
| União |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | União |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Saída de canalização |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Saída de canalização |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Luva de redução (*) |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Luva de redução (*) |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Registro de gaveta ou esfera |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Registro de globo aberto |  |  |  | 0,50 | 2,00 | 1,00 |  |  | Registro de globo aberto |  |  |  | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
| Registro de ângulo aberto |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Registro de ângulo aberto |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 0,50 | - | - |  |  | Válvula de Retenção Horizontal |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 0,50 | 1,00 | 0,50 |  |  | Válvula de Retenção Vertical |  |  |  | 0,60 | - | - |
| Comprimento equiv. no Recalque |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  | Comprimento equiv. na sucção: |  |  |  |  | 7,20 |  |
| 9.3. | Determinação da perda de carga na sucção e recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga no recalque: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  | 0,67 | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  | 25 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga no Recalque: |  |  |  | ############### |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de carga na sucção: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fórmula do ábaco de Fair-Whipple-Hsiao |  |  |  |  |
| Vazão (Q): |  |  |  |  | 0,67 | m3/h |  |  |  |  | J = 0,00086 x (Q1,75/d4,75) |  |  |  |  |
| Diâmetro (d): |  |  |  |  | 32 | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perda de Carga na Sucção: |  |  |  | ############### |  | m/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Determinação da altura total de recalque (Hr). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de recalque: |  |  |  |  | 20,00 | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  | 3,50 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  | 44,00 | m |  |  | Perda de carga no recalque: |  |  |  | 9,6432E-11 |  | m/m |
| Altura Total de Recalque: |  |  |  | ####### |  | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Determinação da altura total de sucção (Ha). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura estática de sucção: |  |  |  |  | 2,00 | m |  |  | Comprimento equivalente da tubulação: |  |  |  |  | 7,20 | m |
| Comprimento real da tubulação: |  |  |  |  | 3,50 | m |  |  | Perda de carga na sucção: |  |  |  | 2,9852E-11 |  | m/m |
| Altura Total de Sucção: |  |  |  |  | 2,000 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Altura manométrica total (Hman) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura Total de Sucção |  |  |  |  | 2,00 | mca |  |  | Altura Total de Recalque: |  |  |  |  | 20,00 | mca |
| Hman calculada: |  |  |  |  | 22,00 | mca |  |  | Hman adotada: |  |  |  |  | 22,00 | mca |
| 9.7. | Cálculo da Bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Vazão: |  |  |  |  | 0,67 | m³/h |  |  |  |  | Pot = Q x Hman / 75 x R |  |  |  |  |
| Hman = Altura manométrica: |  |  |  |  | 22,00 | mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = Rendimento: |  |  |  |  | 70,00 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência calculada: |  |  |  |  | 2/7 | CV |  |  | Potência adotada: |  |  |  |  | 1 | CV |
| 9.8. | Especificação da bomba hidráulica (Sugerida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potência: |  |  |  |  | 1 | CV |  |  |  |  | Fabricante ref: |  | Jacuzzi |  |  |
| Altura manométrica: |  |  |  |  | 30,00 | mca |  |  |  |  | Modelo ref: |  | 1MA2-T |  |  |
| Vazão: |  |  |  |  | 3,60 | m³/h |  |  |  |  | Alimentação elétrica: |  |  | Trifásico |  |