MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO

BIOTÉRIO UFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

ESPECIALIDADE

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA DE PROJETO	3

3	IMPLANTAÇÃO	3

4	Dados gerais para elaboração do projeto de CABEAMENTO ESTRUTURADO	3

4.1	Normas pertinentes	4

4.2	Conceitos iniciais	5

4.3	Objetivo	5

4.4	Requisitos de projeto	6

4.5	Especificações gerais	6

# INTRODUÇÃO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do BIOTÉRIO no Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia, situado na cidade de Vitória da Conquista - BA.

O presente documento abrange as atividades de Cabeamento Estruturado.

# JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O projeto de Instalações de Cabeamento Estruturado do BIOTÉRIO foi elaborado para suprir a referida edificação com sistema adequado e moderno de comunicações (Dados e Voz), incluindo a correta interligação com a concessionária de telefone da região. Este projeto foi executado conforme estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes que utilizam a tecnologia necessária à certificação de rede em categoria 6 (TIA / EIA – 568 – B.1/ B.2 e B.3), com o objetivo de prover soluções viáveis, seguras e tecnicamente econômicas ao cliente final.

# IMPLANTAÇÃO

No caso das instalações pertinentes a este memorial, a área de intervenção compreende:

- Pavimento: Térreo

- Áreas externas: interligação com a rede local.

# dados gerais para elaboração do projeto de CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de distribuição interna (Pontos de Consolidação) deverá ser elaborado de acordo com o layout das salas no projeto de arquitetura, com a locação e a quantidade fornecida de pontos.

Deverão ser analisadas as interferências com os demais projetos e solicitados elementos que porventura não estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura.

Na elaboração do projeto de instalações de rede estruturada devem ser observados os seguintes pontos:

- Prever instalação de infraestrutura subterrânea com caixas e condutos para interligação com o Prédio do Pavilhão de Aulas existente no Campus, conforme prancha do Pavimento Térreo.

- Os links de rede e telefonia que alimentará o Biotério virão do Prédio do Pavilhão de Aulas, sendo um Cabo telefônico CTP-APL e um Cabo UTP Cat.6.

O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificação de dispositivo para proteção do sigilo das comunicações e conter também especificações dos tipos de testes e procedimentos que devem ser adotados para o enquadramento da rede final como REDE CERTIFICADA EM CATEGORIA 6.

Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverão ser de boa qualidade, contendo na especificação todos os elementos e dados completos, obedecendo às normas citadas anteriormente.

## Normas pertinentes

O projeto foi elaborado em consonância com a legislação vigente sendo empregados os seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

EIA/TIA-568A: Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;

EIA/TIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

EIA/TIA-606: Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure;

EIA/TIA-607: Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications In Commercial Buildings;

EIA/TIA TSB-67: Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems;

Prática Telebrás 235-510-600: Projetos de redes Telefônicas em Edifícios;

NBR 14565: Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.

EIA/TIA-568-B: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

EIA/TIA 568-B.1: General Requirements;

EIA/TIA 568-B.2: Balanced Twisted Pair Cabling Components;

EIA/TIA 568-B.3: Optical Fiber Cabling Components Standard.

EIA/TIA 569-A: Commercial Building Standard for Telecommunication Pathways and Spaces;

EIA/TIA 606-A: Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Building;

NBR ISO/IEC 17799:2001, Tecnologia da Informação – Código de Prática para Gestão da Segurança da Informação.

## conceitos iniciais

- Os edifícios são dinâmicos: durante a vida da edificação, as constantes mudanças de layout são uma regra e não exceções;

- Os sistemas de telecomunicações dos edifícios são dinâmicos: durante a vida da edificação, tanto os equipamentos como as mídias mudam drasticamente;

- Faz-se necessário colocar como prática de projeto e de construção das infraestruturas dentro das edificações que estas suportem o dinamismo dos sistemas de telecomunicações, com criações de espaços que acomodem todos os acessórios atuais e futuros de telecomunicações;

- Faz-se necessário ter um único potencial de terra para todos os aterramentos existentes, isto é, termos os diversos aterramentos existentes no edifício interligados, a fim de evitar diferenças de potencial entre eles;

- O padrão de conexão deve ser único em toda a rede para evitar problemas de pares reversos;

- Área de Trabalho/Estações de Trabalho: compreende desde a tomada de telecomunicação (ponto de consolidação) até o equipamento do usuário. Nas redes metálicas, os componentes são a tomada de telecomunicações, composta de um conector fêmea RJ-45 e seu respectivo suporte (espelho, caixa de embutir, caixa de superfície, etc.) e o cabo de interligação entre a tomada e o equipamento (chamado patch-cord). Esse patch-cord terá no máximo 5 metros de comprimento, e deve ser do tipo multifilar, composto de cabo de 4 pares trançados, chamados UTP (Unshielded Twisted Pair);

- Cabeamento Horizontal: compreende desde a tomada de telecomunicações até o painel de manobras no armário de telecomunicações (Racks na Sala de Telecomunicações). Nas redes metálicas, utilizam-se cabos de 4 pares trançados e fio sólido, UTP. Seu comprimento máximo não deve ultrapassar 90 metros;

- Sala de Telecomunicações: Sala de instalação dos Armários de Telecomunicações/Rack´s, onde estão os painéis de manobra. Recomenda-se que todos os andares das edificações tenham pelo menos uma sala de telecomunicações. Os espaços requeridos nesta sala devem ser suficientes para que se possa alojar todos os equipamentos e acessórios convenientes;

- Cabeamento de Backbone: Interliga os armários de telecomunicações à sala de servidores e o subsistema de facilidades de entrada. Nas redes metálicas, utilizam-se cabos 10 pares e fio sólido, CI. Utilizam-se também cabos ópticos multímodo (62,5/125 ou 50/125) ou monomodo, com conectores do tipo SC ou SFF; No caso específico deste projeto será utilizado Cabo UTP.

- Sala de Servidores: Ambiente controlado para que se instalem os equipamentos de rede. Recomenda-se ter controle e segurança no acesso, controle ambiental (temperatura, umidade, poeira, gases, etc.), iluminação, alimentação elétrica, aterramento, etc.

## objetivo

- Atender às referidas edificações com uma Rede Certificada em Categoria 6 (Largura de Banda de 250 MHz);

- Todas as Estações de Trabalhos serão devidamente atendidas pela quantidade mínima de Pontos de Consolidação, e terão um mínimo de requisitos necessários para funcionarem (pontos de dados e telefonia), podendo ser utilizados conforme melhor atendimento do usuário;

- Projetar uma rede que permita total integração com o sistema existente;

- Infraestrutura física com capacidade de crescimento de 50% nos próximos anos;

- Atender aos usuários das edificações dentro das normas técnicas utilizando-se de criatividade e bom senso;

- Manter sempre a relação custo x benefício dos sistemas UTP, com facilidade de instalação e operação;

- Este documento tem a finalidade de desenvolver um projeto de Cabeamento estruturado/Lógica para os locais onde exista a necessidade de trafegar dados, voz e vídeo na rede da edificação.

## requisitos de projeto

O projeto deverá apresentar uma solução de Rede Lógica e Física, determinando os componentes requeridos, tais como a estruturação dos pontos de telecomunicações, as rotas de encaminhamento do Sistema de Cabeamento Horizontal, a determinação do layout da Sala de Equipamentos, a disposição dos ativos de rede nos Racks e os ativos de rede.

.

## especificações gerais

Os requisitos considerados no desenvolvimento do projeto do sistema de cabeamento são aqueles estabelecidos pelas normas técnicas já mencionadas.

As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões definidos pelas normas citadas, utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios como curvas, suportes, terminações e outros, que sejam adequados, não sendo aceitos componentes improvisados.

Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas de suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples operação.

Todas as curvas a serem utilizadas não deverão, em hipótese alguma, ter ângulo inferior a 90°.

Todas as instalações lógicas deverão ser feitas com no mínimo 20 cm de distância de reatores, motores, cabos condutores de eletricidade (exceto em se tratando de condutos metálicos devidamente separados, onde essa separação física garante a isolação eletromagnética desejável) e demais equipamentos, materiais ou instalações que possam gerar indução eletromagnética, o que afetaria o desempenho da transferência de dados, imagem, voz.

O circuito elétrico que alimenta os equipamentos ativos de rede deve ser dedicado. Os serviços de instalação de rede lógica consistem basicamente das seguintes atividades:

- Instalar eletrocalhas e/ou bandejas metálicas e acessórios;

- Instalar eletrodutos e acessórios necessários;

- Instalar caixas de passagem e/ou caixas de tomadas;

- Instalar Racks;

- Instalar Patch Panels;

- Fazer a passagem dos cabos lógicos;

- Recompor todas as partes danificadas (alvenaria, gesso ou qualquer material existente);

- Fazer a pintura das partes afetadas;

- Retirar o entulho proveniente da obra;

- Fazer limpeza nos locais afetados pelos serviços.

Na correta administração futura deste sistema, deve-se atentar para a identificação destas instalações com códigos e cores. Estes códigos visam a um melhor gerenciamento do sistema de cabeamento estruturado a ser implantado, proporcionando as seguintes vantagens:

- Facilidade de manutenção do cabeamento e na manipulação dos patch-cords nos Racks;

- Facilidade na configuração da rede local;

- Identificação rápida e segura de problemas físicos nos cabos;

- Agilidade nas expansões;

- Remanejamentos de estações de trabalho da rede local.